《金鹿大厦空调工程招标文件》答疑纪要（一）

1、招标文件要求投标报价包括：酒店、营销中心、会所，但报价清单没有营销中心及会所内容，如何处理？
答：投标报价只含酒店部分即可，营销中心、会所不在招标范围内。
2、合同付款方式可否调整？
答：按招标文件要求。

3、如提前完工是否有相应奖励？
答：按合同约定的工期准时完工即可。

是否可以用其他品牌或其他参数的设备投标？

答：请按招标文件指定的品牌范围报价。

请明确经济标与技术标份数，几正几副。
答：一正三副，技术标、经济标须独立装订并密封。

图纸标注为R134a冷媒的模块式风冷热泵机组，招标清单中所示品牌没有类似产品，是否修改为同为环保冷媒的R410a？
答：模块式风冷热泵机组冷媒改为环保冷媒R410a。
图号SH-05主要设备一览表第二条显示单台热回收型模块式风冷热泵机组的热回收量Hr=128KW，为全热回收机组；但图号SH-24设备标注显示三台热回收型模块式风冷热泵机组的热回收量为108KW，折合单台热回收型模块式风冷热泵机组的热回收量仅为36KW，为部分热回收机组；请明确以哪张图纸为准？

答：以热回收量Hr=36KW为准。

请问投标单位是否须具备建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质？

答：是。

图纸没有冷冻水管厚度要求，但招标清单中镀锌钢管厚度是否太薄？例如：清单DN20标的厚度为2.0mm。

答：以下图为准。

	公称直径DN
	外径DW
	壁厚（普通）
	壁厚（加厚）

	15
	21.3
	2.75
	3.25

	20
	26.8
	2.75
	3.5

	25
	33.5
	3.25
	4

	32
	42.3
	3.25
	4

	40
	48
	3.5
	4.25

	50
	60
	3.5
	4.5

	65
	75.5
	3.75
	4.5

	80
	88.5
	4
	4.75

	100
	114
	4
	5

	125
	140
	4.5
	5.5

	150
	165
	4.5
	5.5


图纸中没有冷冻水管铝皮保护的做法及范围，但清单中有数量，请明确施工方法及施工范围。

答：室外露天冷冻水管做铝皮保护。

空调排水管未有保温厚度要求，且没有相应清单一项，请明确如何处理。

答：图SH-03有说明。

百叶风口图纸及清单都未明确材质，请明确如何处理。

答：百叶风口以装修图纸为准。

清单中风管保温采用“B1级橡塑保温  ￡=25mm带铝箔保护”与图号SH-03中“空调风管保温详图”不符，请明确以哪个为准。

答：以清单为准。

清单中新风柜软接采用橡胶软接与图号SH-01中“空调箱接管示意图” 不符，请明确以哪个为准。

答：以清单为准。

招标文件1.2招标内容和范围：“金鹿大厦1号楼空调的供货、安装、调试、检测、保修等交付甲方正常使用前的全部内容”，请明确以上的检测是否包括综合空调系统综合节能性能检测？
答：无需包括。

招标文件：“4.1招标工程采用：(固定综合单价包干。”，与5.2中 “若有工程量漏报、少报、错报或项目漏项的，由投标单位负责免费补足和完成。”有矛盾，以何为准？
答：以4.1款为准。

招标文件的维修服务承诺书（格式）中2、3、4条款的发生条件，是否前提是中标人不愿意提供保修服务的情况下才有?

答：是。

招标文件的业绩一览表中可否只附合同、中标通知书或验收单复印件？

答：可以，但业绩一览表须详细填写业绩的相关信息。

招标文件提供的合同2.4款“签证及设计变更增加工程的单价参考本合同报价清单（详见附件一）执行，如清单内缺项，则按2010《广东安装工程综合定额》二类地区有关计价文件取费，计算造价下浮20%。”，可否改为双方协商价格？

答：否。

合同3.4款中的“工程质量安全监督费”具体指什么？

答：工程施工过程中的相关安全措施的费用。
招标合同4.10款“原合同范围内由于设计变更引起的修改施工或返工，每次金额在2000元之内的不计取费用，不做签证处理。”可否加一句：累计金额超过10000元则做签证？

答：否。
招标合同 13.3条款“施工中因任何原因发生的安全责任事故，均由乙方负责。”，可否改成“13.3施工中因乙方原因发生的安全责任事故，均由乙方负责。”？

答：同意。
招标图纸《空调与通风设计施工总说明》要求“所有新风支管均设调节阀,规格同支管径。”，而空调平面图及招标清单均没有相关内容，请问是否所有新风支管均设调节阀？如是，是否自行增补工程量清单？

答：同意自行增补。
招标图纸《空调与通风设计施工总说明》要求“水管材料:空调水管当DN<75时采用镀锌钢管;当DN>75时采用无缝钢管”，而招标清单则要求DN≤80时采用镀锌钢管; DN≥100时采用无缝钢管，以哪个为准？

答：以清单为准。
招标图纸《空调与通风设计施工总说明》要求“水系统除风机盘管供.回水管用铜球阀外,其余阀门管径<DN50的用截止阀；管径>DN50的用蝶阀”，而招标清单则是选用DN≤50时采用铜闸阀，DN≥65时采用蝶阀，以哪个为准？

答：以清单为准。
招标图纸《二次配电系统图》要求线管采用镀锌线管SC50，而招标清单则是采用PVC线管，请问以哪个为准？

答：以清单为准。

招标清单中 “注3、空调控制面板底盒由装修单位负责，空调单位敷设电线对应的管道由空调单位施工、且含预埋”能否具体说明？

答：指的是空调风机盘管温控面板、温控面板与风机盘管之间的控制电线、温控面板与风机盘管之间的控制电线所走的预埋线管由中标人完成，装修单位只完成底盒。

中标后能否商谈修改合同条款？
答：不能。若有偏离，请务必在《投标偏离表》中提出。无负偏离的单位将获得优先中标考虑。
请明确投标文件递交截止时间。

答：递交截止时间将为2018年8月14日15时。
东莞市御鹿酒店投资有限公司                          

2018年8月8日

..............................................................................

收文回执

东莞市御鹿酒店投资有限公司：

我司已收到贵司《<金鹿大厦空调工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                                收文人员（签名）：

                                收文单位（盖章）：

                                                   2018年   月   日
