
常平工业园1台40T燃气锅炉工程
招 标 文 件

   建设单位：东莞市森力环保科技有限公司
   招标编号：  2018-030  号

   时    间：二零一八年九月

投  标  须  知

一、前 附 表

	序号
	内    容
	规              定

	1
	招标形式
	邀请招标

	2
	 投标资格
	须具有合法的经营资格及独立的法人资格，非联合体；
须具有B级锅炉生产资质或锅炉安装维修资质；
3、符合政府主管部门相关要求。

	3
	踏勘现场
	地点： 东莞市常平镇常平环保专业基地 ；联系人：文新林 ；电话：13580975198。

	4
	招标答疑
	投标单位须在2018年9 月7日15时前将对招标文件的疑问向招标单位书面提出，详见招标文件第三条。

	
	
	招标单位将于2018年9 月10 日17时前统一公开答复有关疑问，如有必要，招标单位可酌情调整答复时间。

	5
	投标文

件递交
	1、投标文件的经济标书递交时间将迟于技术标书。招标单位将视技术标书的评标进度另行通知经济标书的具体递交时间。

2、技术标书递交地点：东莞南城鸿福路106号南峰中心17楼前台，许婷婷收。技术标书递交（可快递）截止时间：2018年9 月 13 日15时止。

	6
	招标信息获取方式
	招标文件（含澄清、答疑、修改文件等）的电子版请从网址：work.nanfeng.cn的“采购信息”版下载。电子版只供参考，最终以加盖招标单位公章的纸质文件为准。

	7
	招标单位联系人及联系方式
	专业技术答疑联系人： 文新林        商务及其它方面联系人：许婷婷
电话号码： 13580975198             电话号码：18820601620   

E-mail：heyuecaigou@163.com        传真号码：0769-23662666             

	8
	其他
	本次招标不议价，请勿留议价空间，以免遗憾。
招标单位人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害投标单位合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。
招标期间，招标单位的唯一官方电子邮箱为：heyuecaigou@163.com，该邮箱负责招标单位电子邮件的收发：投标单位提供电子资料给招标单位时，以该邮箱收到为准（招标文件/采购要求另有规定的，从其规定），发至其他邮箱（如招标单位员工的个人邮箱、QQ等，下同）的，招标单位视为未收到；招标单位如以电子邮件发送招标信息（如通知、表格等）的，亦仅以该邮箱发出的为准。


二、本工程范围及招标内容

2.1本工程范围： 包括但不限于锅炉本体、燃烧器、自动控制系统（仪表）、水泵、除氧器、软水器、减温减压器、锅炉出口蒸汽管、配套阀门及流量计、电气电缆及配套计量装置，全系统安装调试，检验、取得特种设备使用登记证。

2.2本次招标的内容、技术要求、承包范围、承包方式、保修要求详见附件八和附件九。

2.3本工程计划进场施工日期为2018年 9月 30 日（如有变更，以甲方书面通知为准），计划竣工验收合格并移交甲方正常使用的日期为2018年 12 月 10 日前。其中设计时间不得超过 15 个日历天，工期（含设备制造、运输至工程现场）不得超过 70 个日历天，能提供更短设计时间和工期的投标单位将获得优先合作考虑。

三、招标说明

3.1土建总承包单位提供施工用水、用电的具体接驳位置。中标单位自行承担工地现场有关的水、电接线和水电表安装，并须准时向总承包单位交纳水电费。

3.2踏勘现场及招标文件的解释与澄清
3.2.1投标单位必须到现场踏勘，认真了解现场情况、周围环境、现有地下管道的位置、储存和施工的工作区域，并检查工地上或邻近的建筑及其他物品等，仔细考虑现场情况对送货、安装的影响及可能影响投标报价和签订合同的一切情况。投标后，投标单位不得以不清楚或未考虑现场实况为由提出增加费用或延长工期的要求。无论是否踏勘现场，投标单位自行承担相关后果及费用。

3.2.2投标单位自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。经招标单位允许后，投标单位方可进入现场和有关场地。投标单位应遵守现场有关管理规定并做好安全防护，由于踏勘而引致的人身伤亡、财产及其他损失由投标单位自行承担全部责任，招标单位不承担任何责任。

3.2.3招标单位在踏勘现场时所介绍的工程现场及相关周边环境情况，仅供投标单位编制投标文件时参考，招标单位不对投标单位据此作出的判断和决策负责。

3.2.4投标单位获得招标文件后，若有疑问应按“前附表”的规定向招标单位提出，否则视为投标单位已认可招标文件的全部内容。因此引起的损失由投标单位自行负责。

3.3招标文件解释权归招标单位，若有不一致时，其解释顺序按发出时间的相反顺序。

3.4招标答疑

3.4.1答疑时间、联系人、联系方法详见“前附表”。

3.4.2投标单位若对招标文件有任何疑问（不含技术和图纸疑问）或希望变更部分合同条款（如付款方式、违约责任等，详见附件九），请于“前附表”第4条规定的时间前，以加盖公章的书面形式向招标单位联系人许婷婷提出（可传真），同时将问题的电子版发送至heyuecaigou@163.com。

3.4.3投标单位若对招标文件有技术和图纸疑问或建议（如技术要求、图纸、品牌要求等），请于“前附表”第4条规定的时间前，以加盖公章的书面形式向招标单位 文新林 提出（可传真），同时将问题的电子版发送至heyuecaigou@163.com。
3.4.4招标单位在投标单位踏勘现场时所作的说明、介绍及对招标文件的澄清、答疑、说明、补充、解释、变更等，均以招标单位发出的书面内容为准。投标单位因听信招标单位人员的口头内容而造成的损失和后果，由投标单位自行承担。

3.5招标文件的修改

3.5.1无论出于何种原因，招标单位可主动或在答疑时对招标文件进行修改。修改后的内容视为招标文件的组成部分，均以书面形式通知投标单位并对投标单位具有约束力。投标单位在收到上述修改通知后，应立即以招标单位提供的格式发送书面回执。

3.5.2投标文件的有效期为投标截止之日起九十天内。在此期限内，投标文件均对提交该投标文件的投标单位有约束力，如被授予合同，投标单位不得拒绝。

3.5.3如有必要，招标单位可酌情延后投标截止时间，适用于原定投标截止时间的约定将适用至延后的投标截止时间。

3.6投标保证金

3.6.1投标单位须在2018年 9 月 11 日前提交人民币壹万元作为投标保证金至以下账户：

开户名称： 东莞市森力环保科技有限公司 ；开户银行： 广发银行东莞常平支行 ；

银行账号： 106032512010012509  。

3.6.2投标单位送交投标文件给招标单位后，在投标截止时间前撤回投标的，须交投标保证金的50%给招标单位作为补偿费。

3.6.3若投标单位存在下列行为之一，招标单位可没收其投标保证金，因此造成招标单位及建设单位的损失由投标单位承担：

    （1）弄虚作假或与其他投标单位串通骗取中标；

    （2）投标截止日至投标有效期终止日期间撤销其投标文件；

    （3）因中标单位过错被废除授标；

    （4）在投标期间向有关人员行贿或以其它手段谋取不正当利益；

    （5）法律法规规定其它损害招标单位利益的情形。

3.6.4由于中标单位原因，中标单位在规定的时限内不与招标单位签订合同，视为自行放弃受标，属严重违规行为，将被没收全部投标保证金。

3.6.5中标单位与招标单位签订合同之日起，所递交的投标保证金无息转为合同履约保证金（详见合同范本），落标单位的投标保证金将在招标单位与中标单位签订合同后按投标单位所提供信息（格式见附件六）无息退还。
3.7投标文件的装订要求

3.7.1技术标书一式三份，正本一份，副本两份，加盖骑缝章后密封提交（密封封口加盖公章）。

3.7.2经济标书的装订要求将另行通知。

3.7.3投标文件均须投标单位法人代表（或其授权的委托代理人）亲笔签名并加盖法人公章。

3.8无论是否中标，投标文件归招标单位无偿所有。

招标工程的质量目标及安全生产、文明施工目标详见附件九。                    

五、投标文件的技术标书应包括下列内容（其中不得含任何投标价格信息，否则视为废标）：
5.1授权委托书（格式见附件二）；

5.2投标偏离表（格式见附件五）；
5.3质量目标、安全文明目标及保证措施；
5.4锅炉设计方案、施工方案、施工技术的详细说明：包括但不限于施工工序与方法、施工工具要求、施工重点及难点等；

5.5工期安排及设计时间；（尤请注明设备的制造、运输、装卸至工程地点的日期）
5.6劳动力（含项目管理人员)安排计划；

5.7投标单位近3年内企业信誉一览及有效证明；

5.8投标单位近3年内管理体系认证有效证明；

5.9投标单位近3年广东省内同类工程业绩一览表（格式见附件四）；

5.10拟派项目经理资质证书复印件及其以往符合要求的业绩一览表；

5.11投标保证金递交证明文件（格式见附件六）；   

5.12验收计划；

5.13售后服务承诺表（格式见附件三）；

5.14投标单位的企业法人营业执照、相关资质证书复印件；
5.15招标补充要求或答疑文件（如有）签收单原件；

5.16投标产品的供货清单；（格式详见附件十）

5.17备品备件清单；（格式详见附件十）

5.18投标产品的品牌、制造商、型号、规格、技术参数、功能等的详细说明资料，能提供相关彩图资料尤佳；

5.19投标单位进场施工所需的现场条件（即需要招标单位提供的现场条件，包括土建、水、电、气、道路、材料机械存储场地等条件，请务必详细）；

5.20招标文件（如附件八）要求提供的其他技术资料（如总平面布置方案图、各系统技术方案及系统工艺流程图）。

六、投标文件的经济标书应包括以下内容：
6.1投标书；（格式详见附件一）
6.2投标报价清单；（格式由投标单位提供）
6.3投标文件（含经济标书、技术标书）的电子版光盘一张（投标报价清单的格式须为EXCEL格式）。

（注：所有复印件须加盖投标单位公章方为有效。）

七、投标报价

7.1投标单位须对全部招标内容报价，其中土建施工必须报价，但招标单位可视情况分包给中标单位或其他单位完成。如投标单位的报价有缺项、漏报或未报价的项目，任何缺项、漏报、未报价项目费用视为已包含在其他项目报价内，不再另行计算和付费。除非发生计算错误，递交投标文件后不得调整投标价。

7.2投标单位所报的单价及总价中至少应包括本工程所发生的设计费、施工图出图费（含打印、签章等）、审图费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施项目费、安全文明施工费、规费、环保检测费、税金等承担招标文件包含的风险（不可抗力除外）、义务、责任所需的全部费用，亦包含本工程报建及验收所产生的费用，投标单位漏报或不报，建设单位将视有关费用已包括在其它单价及合价中而不予支付。结算时，工、料差价一律不予调整。凡工程量漏项或工程量的差异均不属于结算调整内容。

7.3投标单位选用的材料和设备质量不得低于国标要求，同时须达到招标文件要求的品质。投标时须逐项注明材料和设备的品牌、规格型号、生产制造商、产地、价格等，若有未按要求注明的，施工时必须使用建设单位指定的材料和设备且不得调升合同价款。

7.4招标单位有权根据实际需要指定材料设备品牌，价差多退少补后以独立费计算。

7.5投标单位依据国家及东莞地区的有关政策及规定、招标文件、合同文件、踏勘情况等资料并自行考虑风险因素，按照招标文件要求、设计方案、工程量清单并逐项填写单价及合价。符合招标文件/合同规定的全部费用和利润都应包括在具有标价的工程量清单（投标报价清单）所列的各项目中，招标文件/合同规定应由承包方承担而在工程量清单（投标报价清单）中未详细列出的项目，其费用和利润视为已包括在其它有关项目的单价和合价中而不予支付。投标价将不会因下列因素/情况而调整：

 (1)工资、物价、费率或汇率的变动； 

 (2)施工条件的变化；

 (3)法定节假日期间施工；

 (4)为整个项目的进度或配合其他工程进度而调整施工组织设计或延长工期；

 (5)投标单位对招标文件、合同条款、技术规范要求、质量要求、政府规定、现场情况等本工程相关资料及实况没有全面考虑或正确理解（如投标单位未能充分了解/考虑本工程所在地相关规定、工地实况等各种可能影响施工成本、工期的因素等）；

 (6)政府相关计费程序或取费标准等的调整；
 (7)中标单位设计失误导致工程量增加或工程造价上升。

7.6投标文件中对同一内容或项目的价格表述不一致的，以金额较低者为准。

随附附件：

附件一《投标书》格式；

附件二《授权委托书》格式；

附件三《服务承诺书》格式；

附件四《近三年广东省内同类工程业绩一览表》格式；

附件五《投标偏离表》格式；

附件六《退还投标保证金承诺书》格式；

附件七《投标文件密封封面》格式；

附件八《常平工业园1台40T燃气锅炉技术要求》；

附件九《常平工业园燃气锅炉工程合同书》格式；

附件十《投标产品的供货清单》《备品备件清单》格式；

附件十一《常平工业园现有锅炉房总平面图》（电子版）。

附件一

投  标  书

东莞市森力环保科技有限公司： 
1.经勘察现场，详阅《常平工业园1台40T燃气锅炉工程招标文件》（以下简称“招标文件”）全部内容及其他有关资料，在充分考虑各种影响因素后，我司愿按照招标要求以总金额人民币(大写)：       (详见随附的《投标报价清单》)完成招标内容并达到招标要求。

2.我司同意，在规定截标日期起的90天内遵守本投标书及我司提交的投标文件，此期限届满前，投标书及投标文件对我司具有约束力，并可随时被接纳。

3.直到制订并签署了一项正式协议书前，如根据上述第2条本投标书被接纳，本投标书连同贵司的书面接纳文件、招标期间双方往来的函件、招标文件和投标文件，将成为对双方具有约束力的合同文件。

4.我司同意贵司无义务接受价格最低的投标文件或任何投标文件，同时不需为此作出任何解释。

5.贵司不负担我司任何投标费用。

6.如果我司在接到中标通知后，未按贵司要求签署正式合同，或坚持提出附加条件，或提出修改意见，则贵司有另选中标单位的权利，同时我司按招标文件的规定赔偿贵司由此遭受的一切损失。

    投标单位（盖章）：                      
    营业执照编号：                         

     注册地址：                             
法定代表人或委托代理人

签        字：                        

姓 名（正楷）：
                        

职        务：                        

日        期：                         
附：A、《法定代表人资格证明书》；

                             B、《投标报价清单》。

附件二

授 权 委 托 书

   本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权                        （单位名称）的        （委托代理人姓名）代表我司参加“常平工业园1台40T燃气锅炉工程招标文件”的招标活动。委托代理人全权负责针对该工程的投标、谈判、签约等具体工作，其所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我均承认。

委托代理人无转委权。本授权委托书原件由招标单位留存。
特此委托。

委托代理人：         性别：            出生日期：   

单位：

职务：

委托代理人身份证号码：

投标单位（单位公章）：

法定代表人（签字、盖章）：                     委托代理人（签字、盖章）：

法定代表人身份证号码：

                                            年     月     日

法定代表人及委托代理人身份证复印件：

（身份证复印件粘贴处）

附件三
售后服务承诺表
	培训计划及售后服务内容
	

	可提供的优惠条件
	


珠三角售后服务点的地址：                                       
联系电话：                     联络人：                      
我司承诺：①保证按合同施工；②保证工程质量达到合同要求；③保证如实提供上述售后服务；如违反上述三点，我司愿承担违约责任且贵司有权没收所有保证金及保修金。

投标单位：（盖章）                      法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　　月 　　日

附件四
近三年广东省内同类工程业绩一览表
	序号
	项目名称及概述
	使用单位及地点
	工程规模（锅炉规格）
	实施
时间
	完成
情况
	使用单位电话及联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填表须知：（1）请附上相关业主的评价等证明材料及质量认定证书、获奖证书复印件，并加盖投标单位法人公章；
      （2）如被发现虚假将取消成交资格。
         （3）请务必提供可供招标单位实地考察的业绩，以便核实，否则视为虚假业绩。

投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日

附件五
投标偏离表           

	类别
	招标文件条目号
	招标要求
	投标内容
	偏离情况
	备注

	A技

术

部

分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B合同条款部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C商务及其他部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表须知：

1、本表不得出现任何价格信息，否则视为无效投标。

2、投标单位如对招标文件完全响应，请在本表“投标内容”栏注明无任何偏离(A、B、C三部分均须注明无偏离)；如有偏离，请在本表相应栏中注明偏离内容。本表填写盖章后请附于投标文件的技术标书中。

投标单位：（盖章）                        法定代表人或委托代理人 ：（签字）
日期：      年 　  　月 　　日

附件六

退还投标保证金承诺书
    若我司未中标，请将我司交纳的投标保证金无息全额转入以下账户：

    开户银行：

    开户名称：

    银行账号：

    以上账户信息完全正确，若有讹误，由我司自行承担全部责任。

    投标单位（盖章）：                      
法定代表人或委托代理人

签        字：                        

职        务：                        

日        期：                         
	递交投标保证金银行回执单粘贴处


附件七

投标文件密封封面      正(副)本

	投标项目名称：                                        
投标文件分类：    【 】技术标书           【 】经济标书   
投标单位全称（盖章）：                                
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：             
投标单位地址：                                       

电话：                          邮编：               
投标联系人：                                         

电话:                                                

	说

明
	1.投标文件密封封面必须用永久性墨水详细填写或打印；

2.涂去不需要的“正”或“副”字样；

3.在确定的“技术标书”“经济标书”前打“√”；

4.投标文件封装袋各封口处须加盖投标单位公章。 


附件八

常平工业园一台40T燃气锅炉工程技术要求
1、主要技术参数

1.1 设备名称：全自动燃气蒸汽锅炉。

1.2 适用燃料：天然气。
1.3 设备类型/数量：SZS40-1.25/250-YQ过热蒸汽锅炉，数量1台。

1.4 设备规格参数为：

单台：额定发热量：Q=40t/h    

额定蒸汽压力：p=1.25mPa

额定热效率：＞99%

1.5 烟尘排放浓度：按广东排放标准，20mg/m3以下。
1.6 SO2排放浓度：按广东排放标准，30mg/m3以下。
1.7 NO2排放浓度：按广东排放标准，150mg/m3以下。
1.8锅炉控制方式：全自动，具有群控功能，并能进行人机对话操作，根据蒸汽用量自动调整锅炉运行状态，可对锅炉进行按时启动控制。

1.9单台噪音：符合环保要求。

2.0 电压：380V 50HZ

2、技术要求

2.1 基本配置及要求

2.1.1 锅炉本体

锅炉本体的设计、制造和验收须符合国家有关标准和有关行政管理部门的相关规定。乙方须按合同文件约定产地和品质供应锅炉。供货时须提供锅炉底座及配套地脚螺栓等。锅炉（含燃烧器）的安装外形尺寸应满足锅炉房建筑面积方面的要求，锅炉正常使用寿命大于20年。

2.1.2 燃烧器（一套）

要求采用：原装进口奥林品牌。

燃烧器配件：包括燃气开关阀、过滤器、稳压阀、点火电磁阀、组合电磁阀、燃气压力开关、燃气检漏装置及连接以上配件的弯头、异径管等。

燃烧器性能要求为：

a、燃烧器应满足锅炉额定功率的要求。

b、燃烧所产生的火焰与炉膛结构形状相适应。

c、程序点火、自动吹扫技熄火保护。负荷调节及停机过程自动化，确保安全运行。

e、燃烧器(带消音罩)噪音满足国家和有关环保要求。

f、比例燃烧。
2.1.3 控制器（一套）

a、控制器一套，显示屏为大屏幕液晶汉化显示屏。能动态显示锅炉的运行状态。

b、控制器应具备不少于以下功能：主断路开关、马达保护开关、紧急停炉、自动点火控制、故障显示报警、蒸汽积算流量显示、烟气温度显示、电导率显示、记录主要部件的动作次数,并能自动绘制热负荷曲线图且具有输出打印功能及手动控制装置等。　

c、控制器应能根据蒸汽需量设定的程序自动调整锅炉运行状态。

d、控制柜为落地安装，表面喷塑，应能完全防震。

2.1.4 水泵（二台）

      锅炉应自带两台多级离心泵水泵（品牌要求：南方泵业、凯泉泵业、海德隆泵业、诺赛泵业），由锅炉自身控制，给水泵的参数应能满足本工程锅炉需求，水泵参数应由设计单位和甲方确认。

2.1.5排污扩容装置（一套 注：能满足定排、连排汇聚排放要求）

2.1.6给水除氧装置（一套）
2.1.7锅炉必须加装省煤器系统，提高热效率。
2.1.8全自动软水机（一台）

      要求采用三塔流动床钠离子交换式,出力为40T/H。
2.1.9烟囱（预留烟气取样口DN100一个，加盲板，集合式一套）

     直径:DN1500；长度:27M；材质:底部1~1.5M304不锈钢，上部Q235B碳钢，符合环保要求。
2.1.10总配电柜

要求满足锅炉系统供货设备的电量需求。

2.2标准附件和专用工具、备件（详见报价清单）均为国标。

2.3自动控制系统功能要求

2.3.1锅炉及其辅助设备应达到自动调节，程序启停自动运行等。

2.3.2锅炉燃烧控制安全运行程序应包括：炉膛预吹扫、后吹扫程序；自动点火程序；安全运行联锁保护程序；停炉、熄火、不着火等保护程序。

2.3.3锅炉安全保护功能应具备：锅炉超压、熄火、断电、短路、缺项、运载维护、燃气泄漏、燃气压力高于或低于设定值、锅炉水流量失常及其他突发故障时，能及时停炉，排除故障后人工复位。

2.3.4锅炉操作采用人机对话，可对锅炉运行进行预编程；能够根据外界用气量的变化自动进行燃烧炉状态的调整。
3、本工程的范围和内容

本工程为交钥匙工程，由中标单位负责锅炉本体及锅炉辅机的供货、安装、调试、办证（特种设备使用登记证）、验收、移交等事项，并向招标单位提供锅炉房结构及承载要求。

4、乙方的承包范围

4.1提供锅炉本体及其所有附属设备和附件，包括安装和检修的专用工具。

4.2乙方承包范围是整套锅炉，合同总价须含相关费用。

4.3属于锅炉、本工程正常运行所需的设备、配件，由乙方无条件提供且不得要求甲方增补费用和延长货期、工期。

5、备品备件

乙方应提供本工程验收后运行两年所需备品备件。

附件九
常平工业园1台40T燃气锅炉工程合同书

发包人（甲方）：东莞市森力环保科技有限公司 
承包人（乙方）： 
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，就甲方发包、乙方承包常平工业园1台40T燃气锅炉工程（以下简称“本工程”）达成一致，特签订本合同书供双方共同遵守。

第一条  本工程地点及内容

1.1工程地点：东莞市常平镇常平环保专业基地。
1.2工程内容（即乙方承包内容）：包括但不限于锅炉本体、燃烧器、自动控制系统（仪表）、水泵、除氧器、软水器、锅炉出口蒸汽管，配套阀门及流量计、电气电缆及配套计量装置，全套系统安装，验收，取得特种设备使用登记证（土建施工内容由甲方视情况决定是否由乙方承包）。   
第二条  承包方式及合同价款

2.1承包方式：乙方对本工程实行大包干，即包设计、包检验检测、包工、包料（含运输及保管等）、包安装及调试（含联调）、包培训、包机械设备、包检验、包安全文明施工、包质量、包工期、包验收合格、包办证（锅炉使用许可证）、包维护及保修、包风险、包保险等本工程验收合格交付甲方使用前涉及的全部内容。

2.2若出现甲方原因造成的停建、缓建及必要停工，经甲方确认后顺延工期，但甲方不补偿由此产生的任何费用。

2.3本合同为固定总价合同，合同总价为人民币              （￥           )，详见附件一），此价包括设计费、人工费、材料设备费、机械费、检验检测费、安装费、调试费、管理费、利润、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、保险费、培训费、保修费、风险费、验收费等，亦包括乙方承担合同风险、义务和责任所需的全部费用，除甲方原因导致的设计变更或合同另有约定外，结算时不作任何调整。
2.4甲方原因（如变更技术要求）导致已完成施工的内容发生变更时，按照实际发生计算工程量（根据甲乙双方确认的竣工图、签证单资料计算），相关单价按以下方法执行：

2.4.1合同中已有适用单价的，按适用的合同单价（即附件一的综合单价）执行；

2.4.2合同中没有适用合同单价的，则按如下办法计价：

    ①执行《广东省安装工程综合定额》（2010年）、《广东省安装工程清单计价办法》（2010年）及东莞市相关规定。其它工程参考相应的定额。

    ②按施工同期的《东莞市工程造价信息》的单价调整材差计算总价于税前下浮25%，如以上皆无单价的，则采用市场价格，由乙方提出合适的市场价并提供相关证明资料（含材料的厂家、品牌、型号、规格等）经甲方审定后直接以独立费计算。

    ③各费用标准按同期相应定额及东莞市相关规定计取，若规定的费率为范围值则按下限计取，安全防护、文明施工费用不计取。
2.5甲方原因（如变更技术要求）导致已完成设计出图但尚未施工的内容发生设计变更时，变更部分按照变更前后的工程量差异（根据甲乙双方确认的变更前后的图纸计算）调整合同总价，相关单价按本合同第2.4条执行。
2.6乙方签订合同前已实地考察过施工现场，合同总价已包括保证质量、安全及进度的费用。施工组织设计中的任何措施不另外计取费用。（即：甲方仅对施工组织设计的可行性进行审批，但不承担由此产生的增加费用。）

2.7凡国家、广东省及东莞市规定本工程应纳的税项及费用已包含在合同总价内，由乙方支付，施工条件的变化和一切政府部门颁布的价格调整等，已由乙方考虑在合同总价内，结算时本工程造价不因此调整。

履约保证金、付款方式、结算及签证

3.1本合同履约保证金为人民币 壹万 元，由乙方的投标保证金无息转成。如乙方在合同有效期内发生违约事宜，甲方可从履约保证金内提取相应款项作为违约金（若履约保证金不足，乙方须自甲方要求之日起十天内向甲方补足）。如因乙方原因致使合同无法完全履行，履约保证金全额不予返还，乙方承担违约责任并赔偿甲方的损失。本工程均完成竣工结算后，双方无息结清、退还履约保证金。
3.2付款方式

3.2.1乙方进场施工后，甲方支付合同总价的20%作为定金，合同履行后，定金抵作合同款；

3.2.2锅炉本体及附属设备发货前，甲方支付合同总价的 40%作为进度款；
3.2.3锅炉本体及附属设备到齐工程现场后，甲方支付合同总价的15%作为进度款；
3.2.4工程竣工验收合格并移交甲方后，双方办理竣工结算，甲方付至结算总价的95%；

3.2.5余留结算总价的5%为保修金，保修期满 两 年且乙方取得甲方签发的“保修合格证明”后，双方无息结清保修金。

3.3在申请付款时，乙方应向甲方提供付款申请(每次)、工作完成情况汇总/验收合格证明资料(须经甲方签认)/保修合格证明资料(须经甲方签认)及等额的甲方认可的增值税专用发票。
3.4乙方未及时交齐其他相关资料的，甲方有权不支付合同款且不承担逾期付款责任。

3.5乙方收款帐户开户名称必须与本合同书乙方名称、收款发票开具单位名称一致，否则甲方有权不支付合同款且不视为违约。甲方发现乙方开具假发票的，有权中止支付合同款，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方向甲方支付金额等于假发票金额10%的违约金。
3.6工程竣工验收合格并正式移交甲方后30天内，乙方须将完整的结算资料送交甲方，否则甲方有权延迟(至少6个月）办理结算及支付合同款。结算资料包括但不限于（如有均须提供，并须提供原件）：

     (1) 工程结算申请会签表（一份，格式甲供）；

     (2) 工程结算书（含工程量计算书、报价书等，同时提供电子版）；

     (3) 工程竣工图(一式四份，含电子版)；

     (4) 工程竣工验收证明资料；

     (5) 工程竣工移交证明资料；

     (6) 工程材料及设备清单（含品牌、规格型号及数量等内容）；
     (7) 材料及设备说明书、材料产品认证书、检测报告、合格证及进场甲方检验证明；
     (8) 设计变更单及现场签证单；

     (9) 图纸会审纪录及工程洽商记录；  

     (10) 监理工程师或甲方施工指令；

     (11) 会议纪要；    

     (12) 其他结算资料；

     (13) 移交资料签收表。

3.7乙方须在签证内容完成之日起3天内、并在隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，甲方及监理单位有权拒绝签证）填写签证单及相应的补充预算书（各一式四份）由乙方项目经理签字并加盖公章后报监理单位及甲方，超过3天提报的，甲方及监理有权拒绝签证。

3.8签证单由乙方按甲方规定的格式填写。签证执行“一事一签证”的原则，分别列明，而不能混编。签证单须注明如下相关内容（但不得出现签证工日或金额，否则作废）：

  1）变更指令的签发时间及编号；

  2）签证事实发生、完成及提交的日期；

  3）签证事实发生的原因（变更指令等函件作为附件）；

  4）签证事实及完成情况简述，对无法追索的工程签证必须要有详细的附图或照片，并要求至少开工前一张，完工后一张；

  5）涉及经济或工期索赔的数量或天数；

  6）乙方项目经理的签字和乙方公章章印。

3.9补充预算书格式按甲方要求执行，内容必须包括：编制说明、工程预算书、相应的设计变更文件、签证单编号等。补充预算书的编制说明中要说明计价依据（取费等级、信息价期数、选择何种定额、相关费率取值、市场价、特殊价格来源等内容）。

3.10签证单及补充预算书须监理及甲方主管领导审批签字并加盖甲方、监理的单位公章方为有效（甲方项目部及监理工程师不得在签证单、补充预算书上签认有关价格和金额）。签证单原件由甲方持两份、监理单位持一份、乙方持一份。乙方凭原件办理结算。违反本条款要求的签证单结算时视为无效，相关费用不予承认和结算。本工程竣工验收合格后提交的签证单均为无效，甲方不予承认和结算。

3.11如乙方未按时编制相应补充预算书，甲方有权自行依据所掌握的资料决定签证需调整的金额，若为调减价款，则直接在合同款中扣除，若为调增价款，则增加金额在工程结算时一并结算支付。技术处理单、隐蔽验收单、材料验收单等均不能作为补充预算及竣工结算计价的依据。

3.12签证工程量单位尽量采用国际单位（米、立方米、平方米、吨、公里等）,尽量避免使用不规范的单位，如：项、座、次、车等，定额内包括在内的工程不得签，如管码、部分管件，安装与土建正常交叉作业引起的误工费等。

3.13当无法根据设计变更文件直接计算出工程量（如因变更引起的凿槽洞工程量）或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成了一部分时，项目部以及监理工程师可直接在签证单中签认相应的工程量，但必须有两位以上现场工程师按实测量后，才能签字确认完成或未完成的事实或者工程量。对于一些不能根据工程实体计算工程量的工程，如抽水、场地清理等，应尽量对该项工作进行描述：如水泵的型号、功率、抽水时间；场地清理范围、内容；而不能直接签署抽水台班或人工工日。

3.14未按下表权限完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利：

	签证金额
	甲方审批人

	1万元以内且合同总价1%以内
	工业园总经理

	1万元至5万元且合同总价2%以内
	豪丰集团副总裁

	1万元以内且合同总价1%～2%之间
	豪丰集团副总裁

	1万元以内且合同总价2%～3%之间
	豪丰集团总裁

	1万元至5万元且合同总价2%～3%之间
	豪丰集团总裁

	5万元至10万元且合同总价3%以内
	豪丰集团总裁

	10万元以上或合同总价3%以上
	豪丰集团董事长


第四条 设计时间及工期

4.1本合同生效之日起 15 个日历天内，乙方完成本工程的设计方案并向甲方提交施工蓝图一式 15 份（另含电子版图纸一份，格式为CAD-DWG），乙方每延迟一个日历天交齐给甲方的，向甲方支付违约金人民币伍仟元，延迟超过七个日历天的，甲方有权单方解除本合同且不支付任何费用。

4.2本工程合同工期为    个日历天，工程计划进场施工日期为2018年 9月 30 日（如有变更，以甲方通知为准），计划竣工验收合格并移交甲方的日期为2018年 12 月 10 日前。乙方须保证本工程在甲方规定的日期前竣工验收合格并交付甲方使用。如甲方调整工期，乙方应积极配合及保证施工进度，否则视为违约。

4.3乙方每延迟一个日历天进场施工的，向甲方支付违约金人民币壹万元，延迟超过三个日历天的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方双倍返还已收款给甲方并赔偿甲方损失。
4.4如遇下列情况，经甲方签证后，工期相应顺延： 

4.4.1甲方不能提供施工场地，障碍物未能清除，影响乙方进场施工；

4.4.2施工中发生停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；

4.4.3发生不可抗力事件影响工期。

第五条 工程质量要求、竣工验收和保修

5.1工程质量要求

5.1.1本工程质量标准：国家、广东省及东莞市相关标准规范和甲方要求。

5.1.2质量目标：合格。

5.1.3安全生产、文明施工目标：安全生产、无伤亡事故、文明施工、合格率100%。

5.1.4在施工过程中，甲方有权要求乙方随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等。材料设备代用必须经甲方书面审核同意。        

5.2竣工验收

5.2.1本工程具备竣工验收条件时，乙方须按国家工程竣工验收有关规定，在竣工验收合格之日向甲方提供符合验收要求且编制成册的竣工图及工程档案资料共一式四份（其中一份转甲方档案室签收存档，否则甲方有权不进行本工程结算且不视为违约）。

5.2.2甲方在竣工验收中提出的修改意见，乙方须按要求修改，因自身原因造成修改的费用由乙方承担且不顺延工期。

5.2.3本工程通过政府主管部门、甲方验收且取得竣工验收合格证明并移交给甲方之日为实际竣工验收合格日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工验收合格日期为乙方修改后验收合格并移交给甲方的日期。

5.2.4乙方不得以任何理由延迟移交本工程给甲方。

5.3保修

5.3.1保修内容：包括合同价款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或双方或多方会议纪要约定的全部内容；凡因乙方原因造成的质量事故和缺陷，如合同工程各部位、部件、整体或单件的损坏、脱落、开裂、变形等，均由乙方无偿保修。

5.3.2工程保修期为 两 年，自工程实际竣工验收合格并移交甲方之日起计。

5.3.3保修期内如发生工程问题，乙方在收到甲方通知后24小时内到达现场进行维修和更换。乙方到达现场后，如甲乙双方共同确认非乙方原因导致问题发生或非保修内容，乙方仍应提供维修服务，但相关费用经双方商定后由甲方承担。如乙方未准时到达现场，甲方可自行处理，乙方同时承担违约责任。甲方自行处理所耗费用直接从保修金内扣除，不足部分由乙方自收到甲方付款通知之日起十日内支付，因此造成的损失乙方负责全额赔偿。

5.3.4工程保修期满前，若出现质量问题需要进行鉴定的，相关费用由乙方负责。

5.3.5保修期结束后一周内，甲乙双方对本工程内容进行全面检查。乙方自费负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决。乙方解决了检查发现的所有问题后，凭甲方签发的“保修合格证明”收取保修金。

第六条  材料设备供应办法

6.1本工程所涉的材料设备须为全新的、未使用过的原厂产品（质量不得低于国标及合同要求），由乙方负责采购供应至工程现场，具体的品牌规格型号详见本合同书附件。材料设备进场前，乙方须将拟进场品牌报经甲方书面同意，否则须向甲方支付违约金贰万元/次且按甲方要求更换品牌。
6.2甲方发现乙方使用不符合设计或合同要求的材料或设备时，可要求乙方重新供应符合合同要求的材料（设备）并承担费用（含重新施工费用），同时乙方须向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金，由此延误的工期不予顺延，若乙方不更换材料或设备时，甲方有权单方解除合同且不支付未付合同款并将未完工程另行发包，乙方须退回已收款项及赔偿甲方损失。

6.3乙方应采用适当的方式将本工程所涉材料、设备、工具运达工地现场，并承担保管的费用及责任，直至本工程移交给甲方为止。

6.4乙方应对进场货物进行妥善的包装、围蔽、保护等。除产品质量不符合要求外，非经甲方书面同意，所有已进场的材料设备不能运出工地。

6.5材料、设备在使用前，应按国家及东莞市政府主管部门的规定，依甲方要求进行必要的现场抽样送检（尤其设计压力管材），相关费用由乙方承担,不合格的不得使用。见证取样送检人员须由甲方、监理单位及乙方人员组成，按政府相关规定取得检测合格证明后方可投入使用。未经现场见证取样送检的材料（尤其设计压力管材）——无论是否取得检测合格证明——皆不得用于本工程，如有使用，甲方有权不予验收和结算，乙方每次须向甲方支付违约金壹万元并承担因此导致的所有后果。

6.6乙方供应的设备、材料生产日期距到货（进场）日期不得超过6个月，否则甲方视为验收不合格。

第七条  双方一般权利和义务

7.1甲方的权利和义务

7.1.1派出施工管理人员、现场工程师会同乙方工程师按现场实际情况放线和确定位置；

7.1.2负责对工程质量、进度、安全进行监督；

7.1.3适时召开工程进度协调会；

7.1.4及时参加隐藏工程的验收，履行现场签证确认手续；

7.1.5协助提供施工现场的水源、电源；

7.1.6指定 文新林 为本合同甲方执行联系人，联系电话： 13580975198 ，执行联系人无权减轻合同约定的乙方权利和义务。

7.2乙方的权利和义务

7.2.1深入研究、熟悉现场情况、协助甲方按现场实际情况确定施工位置。

7.2.2负责编制合理的施工组织计划，并送交监理及甲方审核，按经监理及甲方审核的施工方案施工，全面贯彻落实，并认真组织实施。

7.2.3负责施工用水用电接线和水电表安装，按时向甲方或总承包单位交纳水电费（按本工程所在地收费标准计）。

7.2.4加强现场管理，做好施工记录和隐蔽工程验收工作，严格遵守施工技术操作规程。

7.2.5确保施工安全，做到文明施工。乙方施工安全方面的事故，均由乙方负责，并应立即书面报告甲方。

7.2.6接受甲方、监理和政府主管部门对安全、质量等的监督检查。

7.2.7本工程完工后，负责做好现场的清理工作。

7.2.8按合同要求完成本工程。

7.2.9负责办理本工程的报批、竣工验收手续（所需费用已含于合同总价中）。

7.2.10负责编制竣工图纸和资料，将经甲方书面确认的全部竣工图纸和资料四份移交给甲方。
7.2.11遵守国家的安全生产规定和甲方的现场管理规定，严格按照生产安全标准组织施工；自行承担任何乙方因本工程导致的人身伤亡或财产损失的责任，自行承担任何因乙方原因或其施工人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。乙方应为其员工办理与合同有关的保险，并为施工场地内自有人员、财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。无论是否办理保险，一切后果由乙方自行负责。

7.2.12保证甲方在使用本工程时不侵犯任何第三人的合法权益；如发生第三人指控甲方侵权，乙方自行负责与第三人交涉并承担可能发生的一切费用和法律责任；甲方将同时追究乙方的欺瞒行为及违约责任。本条款不因合同撤销、中止、终止或解除而失效。

7.2.13指定        为本合同乙方执行代表（即项目负责人），联系电话：              。

7.2.14遵守国家、广东省及东莞市的有关规定，保障甲方不承担任何乙方的原因（包括资质、资格等方面）而引致的罚款或停工等处罚及损失，否则，乙方须承担由此而引起的相关责任及赔偿甲方因此而造成的损失。

7.2.15乙方确保本工程施工人员工资及时发放，无拖欠工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，否则甲方有权直接代付工人工资，并按代付总额的50%向乙方收取手续费。每发生一次劳资纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金壹万元，若因乙方拖欠工人工资，导致媒体曝光的，乙方向甲方支付违约金壹拾万元/次。

7.2.16因乙方原因造成甲方已有工程或财物损失的，由乙方恢复原状并赔偿甲方损失。乙方进场施工前，应与甲方作好已有工程及相关财物的检查、记录和交接工作（应含质量、数量等内容）。从乙方进场之日起，视乙方承认与本工程相关的已有工程质量合格、财物完好无损（双方交接记录注明有损坏情况的除外），数量以甲乙双方共同确认的记录为准——如无记录则以甲方确认的数量为准。

7.2.17合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质资格，并按相关法律、法规、规范和技术标准完成合同内容，否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方向甲方支付违约金人民币伍仟元/天，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除合同并收回所有已付款项。

7.2.18乙方施工前，须对甲方（或其他施工单位）交付己方施工的界面进行检查，判定是否适于进行施工，如不适于，须书面告知甲方原因并按甲方的决定办理，如乙方不检查（或不书面提出）即施工的，视乙方认为适于施工并作为己方施工前提，因该界面导致乙方施工内容不符合合同要求的，乙方自费返工至符合合同要求且不向甲方（或其他施工单位）索赔。

7.2.19本工程施工过程中及保修期内，若因乙方原因出现质量问题、安全事故或者其他情况，受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府主管部门通报批评处分的，无论是否给本工程及甲方形象造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款。

第八条  合同的变更、解除及争议解决方式

8.1下列文件，均为合同的组成部分，合同文件应能互相解释，互为说明，当合同文件中出现不一致时，除合同另有约定外，以下排列在前的具有优先解释权：

① 合同履行过程中，双方法人代表或授权人签字并加盖公章的补充协议；

② 本合同书（不含附件一、附件二）；

③ 经甲方确认或批准的施工图纸、设计变更等；

④ 本合同书附件一、附件二；

⑤ 甲方发出的本工程招标文件及相关答疑、补充文件； 

⑥ 经甲方确认的乙方投标文件及相关澄清；

⑦ 国家颁布的相关法律法规、技术标准和规范及有关技术文件资料。

8.2合同的变更、解除（本合同另有规定及不可抗力因素除外）须经双方同意，并签订书面协议方为有效。

8.3执行合同时发生的或与合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，则提交合同签订地点的人民法院解决。诉讼费用由败诉方承担。

8.4发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，否则视为违约并按合同规定承担违约责任：
8.4.1一方违约导致本合同确已无法履行，双方协议停止履行合同；
8.4.2政府部门要求停止施工，且为双方接受；

8.4.3人民法院要求停止施工。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同约定付款的，就延迟支付部分按同期中国人民银行发布的一年期同类贷款利率计付违约金。

9.2乙方原因造成工期延误的，每延误一日，乙方向甲方支付违约金人民币贰万元整，延误七天以上的，甲方有权单方解除本合同且乙方退还所有已收款给甲方并赔偿甲方损失。

9.3未经甲方书面同意，乙方不得将合同规定的内容分包或转包给他人。如有违反，甲方可单方解除合同，且乙方须向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金。

9.4本工程因乙方原因导致质量不合格的，乙方无偿返工至符合合同要求并赔偿甲方及第三方的全部损失。

9.5本合同书生效后，乙方要求解除合同的，乙方应向甲方双倍返还定金及补偿甲方因解除合同而引致的经济损失。

9.6若乙方无理停工，未能积极及连续性施工或违反合同约定的，甲方可书面通知终止合同。乙方须补偿甲方因终止合同而引致的经济损失。同时，甲方可雇佣他人继续进行及完成本工程。

9.7乙方在施工过程中，发现施工图纸与实际不符，材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即书面通知甲方，否则由此导致的责任及造成的损失由乙方承担，甲方应在3个工作日内会同有关单位进行处理，并办理技术签证。

第十条  其它

10.1本合同书自双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，双方履行完各自义务责任之日起终止。

10.2本合同书执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方同意协商解决的，协商结果以“补充协议”形式记录在案，经双方签字盖章后执行。

10.3履行合同过程中，甲方的所有函件、文件等一切法律文件，均须加盖甲方公章及法定代表人或其授权人签名，否则无效。
10.4合同文件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露合同内容。本条款不因合同撤销、中止、终止或解除失效。

10.5本合同书一式四份，甲方三份，乙方一份，均具同等效力。

10.6合同履行过程中，如乙方发生企业法人变更登记的（以政府登记主管机关确认的为准），须书面通知甲方，否则甲方有权中止支付合同款，直至明确乙方已发生合法企业法人变更。
10.7合同履行过程中，如乙方发生了企业法人注销登记的（以政府主管机关确认的为准），甲方有权不支付合同款。

10.8乙方必须按照甲方书面确定的图纸、设计变更通知单施工，未经甲方书面同意而脱离原定图纸擅自施工的，无论是否影响工程质量或工期，乙方除每次向甲方支付违约金人民币贰万元外，还须负责因此导致的一切后果，且甲方不补偿因此增加的费用和顺延工期，由此减少的费用（以甲方计算的为准）则由甲方享有（因乙方擅自施工系单方变更合同的违约行为，减少的费用视同支付给甲方违约金的一部分）。

10.9若乙方未按与甲方签订履行合同义务责任的，甲方可从本合同的合同款、履约保证金中扣除相应款项作为违约金，亦可单方解除本合同且不支付任何款项。
随附合同附件：附件一《投标报价清单》，附件二《技术要求》。

甲方：东莞市森力环保科技有限公司             乙方：                                                          
（盖章）：                                   （盖章）：

法定代表人或其授权人：                       法定代表人或其授权人：  

签约联系人：

签约日期：2018年9 月   日                   签约地点：东莞南城

（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉）

附件十之一

供货清单（请投标单位在技术标书中按下表格式填写）
	序号
	项目名称、项目特征
	主材的技术参数
	主材的规格、型号、材质
	主材的品牌、厂家、产地
	单位
	数量
	备注

	一、
	设备项目
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	二、
	土建项目
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）                      法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　　月 　　日

附件十之二

备品备件清单（请投标单位在技术标书中按下表格式填写）

	序号
	设备品名
	规格型号/技术参数/品牌
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）                      法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　　月 　　日
附件十一
电子版《常平工业园现有锅炉房总平面图》后附。该图仅供参考，务必以现场实况为准。

第1页


