- 附件一

- 豪丰制桶宿舍变配电工程技术要求

- 一．设计依据

  - 变配电系统图;

  - 变配电房土建条件;

  - 东莞市供电局的有关规定及相关专业设计规范。

- 二．设计内容

  - 10KV高压进线电缆部分的深化设计;

  - 10KV配电部分的深化设计;

  - 高压配电柜至低压配电柜止的0.4KV配电部分的深化设计;

  - 变配电房的照明、通风、消防的深化设计;

  - 变配电房的设备基础的深化设计;

  - 深化后的施工图须符合当地供电部门的相关规定，能通过供电等相关部门的竣工验收。请在投标文件中提供深化设计说明。

- 三．设计图纸

  - 高低压配电系统图;

  - 变配电房平面布置图;

  - 变配电房照明平面图;

  - 变配电房接地平面图;

  - 变配电房设备基础图;

  - 变配电房通风平面图;

  - 安装大样图;

- 四．工程施工

- ①10KV高压进线电缆部分的设计与施工(包括防水水封封堵);

- ②10KV配电部分的设计与施工;

- ③高压配电柜至低压配电柜止的0.4KV配电部分的设计与施工，不包括低压配电柜至柴油发电机组的母线槽设计与施工;

- ④变配电房的照明、通风设计与施工;

- ⑤变配电房内与变配电设备有关的相关安装工程(如配电屏前的绝缘橡胶板、钢构基础、设备接地等);

- ⑥整个变配电工程的报装及验收事宜。

- 五．《设计图纸》（见电子版）。

- 注：此图纸未经供电部门认可，投标单位须根据政府相关主管部门的要求完善设计。

- 六、智能电表基本要求

- 1.分时计量正反向有无功计量功能和四象限无功计量功能

- 2.多种费率：四费率、四时区、10个时段、5个日时段表

- 3.当前、上月、上上月电量最大需量及发生时间记录功能

- 4.时区电量冻结和即时、零点电量冻结功能

- 5.手动和自动需量清零功能

- 6.12个月有无功电量结算功能

- 7.节假日、周休日设置功能

- 8.断相指示功能

- 9.光、声报警设置功能

- 10.手动、红外唤醒功能

- 11.红外RS485抄设表功能（可扩展双RS485接口）

- 12.实时测量功能（A、B、C三相电压、电流、功率等）

- 13.液晶背光功能

- 14.轮显和键显任意设置功能

- 15.时钟温度补偿功能

- 16.报警错误提示功能

- 17.记录当前的铜损和铁损参考值功能

- 18.表盖开盖记录功能

- 19.七类负荷曲线最大存存储量为2MB以上(如果间隔为15分钟，可记录100天以上)

- 20、事件记录功能（如三相无电压，失压、失流等）

- 21、三相四线制

- 22、基本电流及最大电流由安装单位根据互感器确定

- 七．低压断路器分断能力：塑壳式断路器50KA及以上，框架式断路器65KA及以上。

- 八．暂定品牌：

| - 序号 | - 名 称 | - 品牌 | - 型号及要求 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 变压器 | - 许继电气、江苏中电、 海鸿 | - SCB12 | - 高低压线圈全部用铜铂或铜线绕制 |
| - 2 | - 高压电缆 | - 广东电缆厂、南洋、新南达电缆 |  | - 含铜99%以上 |
| - 3 | - 密集型母线槽 | - 顺德默勒夫、广州半径、江苏华鹏 |  | - 国标全铜 |
| - 4 | - 高压配电柜 | - 广州白云、罗格朗、许继 | - XGN-12/KYN-28 | - 南网入围品牌 |
| - 5 | - 低压配电柜 | - 广州白云、罗格朗、许继 | - GCK | - 南网入围品牌 |
| - 6 | - 低压框架式断路器 | - ABB、施耐德、罗格朗、西门子（标准型） | - 1、Lcu≥65KA - 2、Ue≥690V - 3、Ui≥1000V - 4、Uimp≥12KV | - 合资 |
| - 7 | - 低压塑壳式断路器 | - ABB、施耐德、罗格朗、西门子（标准型) | - 1、Lcu≥50KA - 2、Ue≥690V - 3、Ui≥800V | - 合资 |
| - 8 | - 高压开关 | - ABB、施耐德、罗格朗、西门子 |  | - 合资 |
| - 9 | - 综合继保 | - 国电南瑞Nsr612RF - 许继电气WGB-871 - 北京四方CSC-211 | - ACX6300 | - 详细配置按招标图纸要求 |
| - 10 | - 电容电抗 | - 捷尼查、斯德瑞、爱普科斯 | - 动态补偿 | - 详细配置按招标图纸要求 |
| - 11 | - 直流屏 | - 深圳海泰林、泰莱源、易事特 |  | - 详细配置按招标图纸要求 |
| - 12 | - 多功能仪表 | - 安科瑞、许昌电器、北京爱博机电 |  | - 详细配置按招标图纸要求 |
| - 13 | - 智能电表 | - 深圳华立、广州仪表、江苏林洋 |  | - 详智能电表基本要求 |

- 注：

- 1、为保证工程质量，材料设备进入工程现场时须提供生产厂家的供货证明原件给建设单位留存。

- 2、为保证工程质量，投标材料设备须为南方电网的入网产品（有效期不迟于投标文件经济标书的递交截止日期）。如上表品牌不符合本条要求，请投标单位在招标答疑前书面向招标单位提出，否则，中标后须无条件负责更换为符合招标单位要求的材料设备。

- 3、上表所列仅为招标单位目前的意向品牌，若有不符合政府主管部门要求或招标要求的，请投标单位在招标答疑前书面向招标单位提出，否则，中标后须无条件负责更换为符合招标单位要求的材料设备。欢迎投标单位推荐与意向品牌同档次的、价格相差不超过±15%的其他品牌。如投标单位认为上表品牌不在同一档次或有其他不公平问题，请务必书面提出，招标单位将在公平且满足招标要求的前提下尽量将更多品牌纳入可投标范围及剔除不适用品牌。