《豪丰工业园制桶宿舍变配电工程招标文件》答疑纪要（一）

1、招标文件附件八第四条③：不包括低压配电柜至柴油发电机组的母线槽设计与施工。请问是否设置自备发电？

答：无自备发电。

2、请明确本次招标的可投标主材品牌范围。

答：可投标品牌范围详见本纪要附件三《可投标主材品牌清单》，投标单位不得超出该清单范围投标报价。
3、招标文件附件九第一条1.2工程内容3、原电房内所有旧配电设施的拆除，具体有什么内容，有无图纸或清单？（本工程是新装一台1250KVA）

答：一台2000KVA的老式油浸变压器及配套的高低压配电柜，具体以现场为准。投标单位在投标前必须实地踏勘现场。

4、投标文件附件十图纸显示：接火点在“10KV豪丰振华厂公用配电房”，是否供电局已确定？

答：供电分局已经看过现场，初步确定在此处。

5、投标文件附件十图纸：配电房电气平面图高低压柜和变压器在同一电房没分隔，供电验收有可能通不过。

答：以现有配电房为安装条件，如供电局要求整改配电房的，由中标单位负责所有改造工程和费用。                        

6、招标文件中第八点暂定变压器型号为SCB12,高、低压系统图图纸为SCB11,配电房电气平面图为SCB10,请问按哪个型号报价?

答：以SCB12为准。

7、关于配电房电气平面图，建议变压器外壳IP20改为IP30。

答：同意变压器外壳IP20改为IP30。 

8、关于高压柜操作电源: UPS为后备操作电源，建议改为挂墙安装的7AH的DC220V直流屏电源。

答：按技术要求，采用直流屏电源。 

9、高压系统图GO3出线柜高压出线电缆至变压器高压侧为电缆YJV223*70,配电房电气平面图为YJV22-3*120,请问选用哪个型号报价?

答：以YJV22 -3*120为准。

10、(低压分表)低压出线计量电度表、计量互感器是否需要第三方计量中心校验?

答：采用新设备，带供货证明即可，无需第三方计量中心校验。

11、从公用电房至1250kVA配电房新建有：线埋管150米及电缆工作井4座、一间10KV配电房公用配电房、1250kVA配电房，上述新建部分的土建工程是否属于本次招标范围?

答：本次招标仅不含10KV公用配电房所有土建工程。

12、建议高压室为单独一间，变压器室和低压室可以同为一间室(超过7米长电房需最少安装二套2000*2500MM的门）。

答：以现有配电房为安装条件，如供电局要求整改配电房，由中标单位负责所有改造工程和费用。 

13、关于高压进线电缆，设计图为3*240偏大，按当地供电部门竣工验收标准3*95足以通过，建议采用3*95电缆。

答：考虑后续增容事宜，按设计采用3*240。
14、招标文件的技术要求为多功能仪表，设计图为指针式电流电压仪表，两者相互矛盾，可否按设计图采用指针式电流电压仪表?

答：按技术要求，采用多功能仪表。
15、关于电容柜补偿量，设计图为2台330kvar即补偿量为660kvar,按当地供电部门竣工验收标准补偿量为变压器容量的40%即可，可否优化为2台270即补偿量为540kvar?

答：从我司大量配电房的实际运行情况考虑，我司用电负荷高、波动大、需连续一年不间断运行，故电容柜按设计施工，不可变更。
16、关于电容柜补偿方式，设计图为动态补偿(动态投切开关+电抗器)，可否优化为静态补偿(动态投切开关改为接触器投切，取消电抗器) ?

答：我司用电客户的压缩机、整流机太多，用电波动大，电容柜按设计施工。
17、请问有没有统一的投标清单格式？

答：详见本纪要附件二。投标报价清单格式、清单数量不允许做任何更改。
18、招标文件平面图中提到“本工程需要新建一间10KV 配电房作为公用配电房使用(无偿提供)”请问公用电房墙体的砌筑是否在本次招标范围内？

答：公用电房的所有土建工程不在招标范围内。
19、招标文件的平面图与现场不符，请提供正确的图纸。

答：详见本纪要附件一。
20、关于电容补偿柜，宿舍没必要用动态补偿，建议使用出通的电容补偿柜。

答：宿舍用电大约仅占用300KVA，按图施工，不做变更。
21、招标文件的布置图与一次线路图中，变压器与高压柜之间的连线是70mm2和120mm,前后不符，请问以哪个为准?

答：以120m㎡为准。

22、 请明确递交投标文件的截止时间。

答：投标文件的截止时间由原招标文件中的2019年3月6日14时30分至15时止变更为2019年3月7日14时30分至15时止，递交地点不变。
附件：
附件一《补充图纸》；
附件二《投标报价清单格式》；
附件三《可投标主材品牌清单》。

东莞市豪丰环保投资有限公司                          
2019年3月5日
....................................................................

收文回执
东莞市豪丰环保投资有限公司：
我司已收到贵司《<豪丰工业园制桶宿舍变配电工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                                收文人员（签名）：

                                收文单位（盖章）：

                                                   2019年   月   日

