《银峰楼消防工程采购要求》答疑纪要一

- 1、请明确后续招标日程安排。

- 答：投标人对目前已获得的招标信息有疑问的，须在2019年7月19日17时前书面向招标人提出，招标人将在2019年7月22日17时前书面统一公开答复，截标时间为2019年7月25日15时止。

2、招标图中天面消防水箱是否在本次招标范围，如果是，由消防单位采购不锈钢成品水箱还是现场砌筑？

- 答：本次招标范围包含天面消防水箱，采用不锈钢成品水箱。

3、招标图中未设计应急疏散及消防应急灯系统，此部分是否在本次招标范围内？

答：包含，详见设计说明

4、招标图中未设计消火栓按钮，是否需要增设？

- 答：需要，消火栓按钮直接控制消防泵的启动。

5、招标图中消防泵的控制箱电源进线供货及安装是否在本次招标范围内？

- 答：在。

- 6、经现场勘察，本建筑存在以下问题：

- 该建筑的安全疏散出口只1个，按规范要求至少两个安全疏散出口。

- 该建筑应采用封闭楼梯间，楼梯间与通道的门应采用防火门。

- 是否需要消防验收并取得消防验收合格证明？

- 答：已有楼梯与通道增设防火门，采用防火玻璃门设置。本工程需要消防验收并取得消防验收合格证明，投标人应按照国家、广东省及东莞市的现行消防规范进行报价并施工，如未能办理消防申报及取得消防验收合格意见书，投标人应严格按照国家、广东省及东莞市的现行消防规范进行报价并施工，保证在合同工期内完成施工、调试正常运行后并组织内部验收。

- 7、本工程采用总价包干的承包方式，请问是否包含施工用水、用电费用，如何计取费用？

- 答：包含，由投标人在投标报价中自行考虑。

- 8、招标文件附件三《银峰楼消防工程合同书》第一条本工程地点及内容：1.2工程内容（即乙方承包内容）包括但不限于： “按消防需求，对现场一次消防问题进行改造并完成消防二次验收（总包费用），具体施工内容见甲方合同签订时双方确认的施工图纸及工程量报价清单 。”按消防规范要求，需设置室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、应急疏散指示系统、消防水源等，请界定招标范围。

- 答：投标人在参考招标人发布的招标图纸及招标清单格式，在满足国家、广东省及东莞市现行消防规范要求前提下，经济标书中提供以下两种报价：

- 1）按照通过消防验收并拿到消防审核意见书和消防验收意见书进行报价，具体施工范围及报价内容可按照以上要求进行补充完善，投标报价包含以上图纸设计、施工及报建验收通过等所有费用。

- 2）在满足国家、广东省及东莞市现行消防规范要求下进行报价。参考发包人提供的招标图纸、招标范围和招标清单格式，投标人可对招标人提供的招标图纸及清单格式进行补充完善。

- 如签订合同时，合同价格选择第1）种报价的，中标单位应承诺同意合同款在完成消防验收手续且招标人取得消防验收合格证书后一次性支付。招标人有权根据实际施工范围及施工内容对投标人报价书进行调整，投标人不得以此拒绝签订合同及完成施工任务。

- 9、按建筑防火规范要求，消防水池体积包含消火栓系统、自动喷淋灭火系统用水量共计198立方，请明确消防水池、水泵房位置及建筑本体是否能承受水池荷载。

- 答：由投标人对该体积水箱进行复核，如建筑结构无法承担该体积水箱，投标人应提出相关合理优化建议并在投标报价中予以体现，招标人有权不予接受投标人建议并要求投标人按照招标人要求进行施工的权利。

- 10、消防设施工程的孔洞开孔、封堵、封口、水泵设备基础等土建专业收口是否由土建专业施工？

答：因本消防工程产生的土建作业均由消防施工单位负责，投标报价包含此项费用。

东莞市南峰实业有限公司

2019年7月16日