《东莞市常平镇环保专业基地A3-06、A3-08、A3-02地块蒸汽管道工程招标文件》答疑纪要（二）
1、设计中管道的保温结构层为“绝热层+镀锌铁丝+玻璃布+0.6mm彩钢板”，彩钢板接缝要求采用防水胶密封。请问施工中是否必须这样执行（会增加不少成本）？可否按一般保温结构（绝热层+镀锌扎丝+彩板，接缝不涂防水胶）施工？

答：原《东莞市常平镇环保专业基地A3-06、A3-08、A3-02地块蒸汽管道工程招标文件》答疑纪要（一）第6点答复作废。

现更正为：“绝热层”按技术要求200mm厚度执行，设计要求中“0.6mm彩钢板”更改为“0.5mm铝皮”，接缝要求采用重叠不少于50mm,无需防水胶密封。

东莞市荣津实业投资有限公司    

                                                     2019年12月23日

....................................................................................

收文回执

东莞市荣津实业投资有限公司：

我司已收到贵司《<东莞市常平镇环保专业基地A3-06、A3-08、A3-02地块蒸汽管道工程招标文件>答疑纪要(二)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

                   收文人员（签名）：

                   收文单位（盖章）：

                                   2019年   月   日

