《苏地2012-G-81号地块泳池设备安装工程招标文件》答疑纪要（一）

招标文件没有招标清单及招标图纸，请提供。

答：请投标单位根据酒店定位、招标文件及本纪要提供泳池设计方案给我司（具体要求详见本纪要附件一。消毒方式由投标单位在方案设计阶段自行选用并设计，消毒效果必须满足招标工程的技术要求），我司将确定唯一的招标方案和招标清单给各单位投标。设计方案提交时间为2020年1月2日16时止，接收设计方案的邮箱为zhaocai@nanfeng.cn。提供优秀设计方案的投标单位将获得优先中标考虑。

招标内容是否包含水处理系统、恒温除湿系统、加热系统等方面？
答：招标内容详见本纪要附件二，招标工程的技术要求详见本纪要附件三。
本次投标是否需要考虑总包配合费？施工过程中所产生的水电费怎么收取？
答：请详阅招标文件所附的《苏地2012-G-81号地块泳池设备安装工程合同书》，尤其第2.2条、第2.3条、第6.2.3条。
本次招标范围内是否有除湿机系统？
答：详见本纪要附件《苏地2012-G-81号地项目酒店泳池相关技术要求（2019.12.26）》，可考虑该系统的设计（仅室内泳池），但需结合装饰方案及机房大小进行设计考虑。另，室内泳池已预留送、排风管。

5、请明确招标泳池是否安装水下灯、水下照明系统。

答：需要，详见本纪要附件《工程承包范围及工作界面划分（2019.12.26）》。

室内泳池的三集一体除湿热泵机组空调系统是否在本次招标范围内？
答：详见本纪要附件《苏地2012-G-81号地项目酒店泳池相关技术要求（2019.12.26）》，可考虑该系统的设计（仅室内泳池），但需结合装饰方案及机房大小进行设计考虑。另，室内泳池已预留送、排风管。

室内泳池除温热泵风管系统中，机房内的新风管道和排多管道是由甲方对接到设备内还是由中标单位完成？

答：除湿热泵系统由中标单位设计、施工，如需其它专业配合，请在投标文件中提出需求。

我司可否推荐主要材料、设备的品牌供贵司参考？

答：我司已发布的材料、设备品牌范围仅为意向范围，目前正在调整。欢迎投标单位积极推荐符合精品五星级酒店档次的品牌，我司将择优选定，以保证工程质量和效果。请投标单位于2020年1月2日16时前将推荐品牌发送至邮箱zhaocai@nanfeng.cn。积极推荐品牌的单位将获得优先中标考虑。

本次招标是否安排议价或二次报价环节？

答：否。投标报价请一步到位，勿留降价空间。

若我司对招标文件所附合同的部分条款难以接受，但仍希望投标，请问如何处理？

答：请于2020年1月2日16时前将希望修改的条款和具体修改意见发送至我司招标邮箱zhaocai@nanfeng.cn，我司将视情况决定是否调整。
中标后能否商谈更改合同条款？

答：否。

已发布的招标文件《苏地2012-G-81号地块泳池设备安装工程技术要求》文件未完善，请明确。

答：本纪要发布前已发布的招标文件《苏地2012-G-81号地块泳池设备安装工程技术要求》作废，以本纪要附件《苏地2012-G-81号地块泳池设备安装工程技术要求（2019.12.26）》为准。

请明确投标保证金递交时间。
答：投标保证金请于2020月1月8日17时前提交，逾时递交的视为自动放弃投标。
请明确递交投标文件的截止时间。
答：目前未定，待我司确定统一的招标方案及招标清单后方可确定。
附件

附件一《设计方案要求》

附件二《工程承包范围及工作界面划分（2019.12.26）》；

附件三《苏地2012-G-81号地块泳池设备安装工程技术要求（2019.12.26）》。

苏州南峰投资发展有限公司                          

2019年12月26日

..............................................................................

收文回执

苏州南峰投资发展有限公司：

我司已收到贵司《<苏地2012-G-81号地块泳池设备安装工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                                收文人员（签名）：

                                收文单位（盖章）：

                                                   2019年   月   日

附件一

设计方案要求（2019.12.26）

一、游泳池设计方案递交要求：

1、泳池机房布置图

2、泳池管道平面布置图

3、循环过滤系统图

4、主要设备选型表格

5、电气平面布置图

6、电气系统图

7、除湿系统的平面布置及原理图

二、镜面水池设计方案递交要求：

1、循环过滤系统图

2、机房平面布置图（含电气控制设备的设置位置）

3、主要设备选型表

附件二

工程承包范围及工作界面划分（2019.12.26）
1、承包范围：酒店店公区A1室内恒温（土建结构已完成）和室外常温（土建结构未施工）两个独立泳池。1、设计部分：包括泳池的供、回水系统、过滤系统、补水系统设计、泳池排水系统设计、泳池水下照明电气系统及其电气控制系统设计、泳池水质监控监测系统的设计，泳池泳池机房深化设计；镜面水池过滤循环水系统、镜面水池补水系统的设计、镜面水池水质监测系统的设计、镜面水池排水系统设计。2、施工部分：对室外泳池土建施工进行前期预埋、预留，对室内泳池土建部分开孔、钻孔、补孔；对泳池结构提出相关建议。泳池管道及其附件、设备的安装调试（总包预留一次热水管道及冷水管道至机房，其余相关管道由本次招标的中标单位施工）、配电箱及其出线施工、镜面水池水系统管道及设备安装、机房设备基础施工。

2、各工程工作界面划分
	序号
	工程名称
	分包人工作
	其它专业工作

	1
	土建工程
	1、管道、测量定位；
2、预留、预埋、封堵；
3、开孔、钻孔、补孔；

4、深化设备基础并配合设备基础的施工。
	1、配合预留、预埋；
2、修补面上，饰面。
3、设备基础、地脚螺丝。

4、泳池结构施工。

	2
	泳池工程
	1、泳池相关的设备及水箱的安装。

2、从机房预留水表后的泳池供水冷水管道及管道附件的施工，室外相关阀门井施工，泳池机房内换热器出水管后的二次热水管道及管道附件施工。

3、泳池排水管道，及泳池机房的设备排水管道施工（不包含集水井的排水管道及水泵安装）。

4、配合其它专业进泳池结构、饰面的施工，并配合其它专业进行收边、收口。
	1、提供冷热管道水接口至泳池机房水表及换热器处。

2、室外排水检查井施工、机房排水沟及其盖板施工，集水井潜污泵施工。

3、泳池的饰面工程。

4、泳池机房及泳池范围的的送排风、空调工程。

5、提供电源至泳池机房配电箱。

	3
	镜面水池工程
	1、镜面水池处理设备及水泵安装；
2、机房预留水表后的镜面水池供水管道施工；镜面水池排水管道接至就近的排水接口。

3、配合其它专业镜面水池的结构。饰面施工，并配合其他专业进行收边、收口。
	1、镜面水池结构施工。

2、镜面水池的饰面施工。

3、提供给水接口至镜面水池及换热机房内并预水表及标后连接阀门。

4、室外排水检查井施工、机房排水沟及其盖板施工，集水井潜污泵施工。

	5、
	强电


	泳池水下灯具的施工；

配电箱及其出线的施工。
	提供电源至泳池机房配电箱及镜面水池机房电箱处。

	6
	智能化
	泳池的监测监控系统安装
	


附件三

苏地2012-G-81号地块泳池设备安装工程技术要求（2019.12.26）
一、泳池部分的相关技术要求：

1、水质要求：

（1）、游泳池初次充水、换水和运行过程中的补水，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5479的相关规定。

（2）、而游泳池水的水质应符合国家现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244-2016的相关规定。
2、水温要求：

（1）、室内恒温泳池的设计温度为26°C ~28°C。

（2）、室外常温泳池设计水温为23°C。（非恒温）

3、泳池的水循环方式：

（1）、室内恒温泳池采用逆流式循环系统。

（2）、室外常温泳池采用顺流式循环系统。

（3）、循环周期选用5小时。

（4）、循环水量设计参考《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017设计。

4、室内恒温泳池加热方式：并采用锅炉房预留的一次热水作为热媒加热。

5、消毒方式选择：可考虑采用氯气消毒、紫外消毒、无氯消毒剂等消毒方式，其设计需满足《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017的相关要求。另室内泳池不采用含有稳定剂的消毒剂。

5、泳池的设备、设施、管道等相关技术要求：

（1）、泳池初次补水时间不宜超过48小时。充水管、补水管上应设计计量仪表。

（2）、循环水泵设置需满足《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017 第4.6部分的要求。

（3）、循环水的供、回水管道及阀门、附件的工作压力通过计算确定，并且不得小于1.0Mpa。其材质需满足《生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准》GB/T17219的要求。

（4）、均衡水箱、平衡水箱、补水水箱材质采用304不锈钢制作。

(5)、布水口的及回水管的设计，应满足《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017的相关要求。

6、监控与监测：

（1）、泳池的净化水系统设置自动监控系统。并满足《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334的相关要求。

（2）、监测，监控的项目满足《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017第10.2章的要求。

（3）、监控功能包括监测、安全保护、远程自动调节、自动停启、故障报警灯功能。

7、排水及排污及溢流的设计，需满足《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017的相关要求。

8、可考虑利用除湿热泵进行热回收。

9、泳池的设计还需要满足我司聘请的节能顾问公司--广州蓝际节能科技发展有限公的相关要求。

10、泳池的水系统的设计，主要参考《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017进行设计。

11、对泳池防水、装修提出建议。

二、镜面水池水循环系统部分的技术要求：

镜面循环水采用机械过滤。

镜面水池过滤后的水质满足《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2002的三类水要求。

镜面水池的循环周期按计算确定。

镜面水池的管材工作压力不应小于1.0Mpa。

对镜面水池的防水、装修提出需求。

补充以下设计要求：
一、加热方式的选择：

项目设有锅炉房和换热间，原锅炉部分设计已经考虑泳池的负荷，泳池的主要加热方式将采用锅炉的一次热水对泳池进行加热。

投标单位可根据泳池机房的大小，考虑设置辅助加热设备如除湿热泵，对泳池进行热回收利用，如机房不满足除湿热泵的安装需求，则仅考虑泳池的除湿即可。（注：建筑设计院已在泳池上预留了送排风管道。）

二、泳池的循环方式选用：

室内恒温泳池采用逆流式布置。

室外常温泳池采用顺流式布置。

循环周期选用5小时。

循环水量设计参考《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017设计。

三、消毒方式的选择：

1、泳池的消毒方式有多种，根据泳池所处位置、负荷、泳池机房设置的位置、大小来选择泳池的消毒方式，室内泳池采用不含稳定剂的消毒剂，室外泳池可考虑使用含稳定剂的消毒剂，如果采用紫外消毒剂，应配合长效消毒剂一起使用，室外泳池紫外线剂量不小于40mJ/C㎡，室内泳池池紫外线剂量不小于60mJ/C㎡，考虑造价和泳池机房布置在地下室，因此泳池消毒不采用臭氧消毒及金属离子消毒的方式；也不采用液氯、氯气消毒。

2、以下消毒方式供参考：

、室外泳池，可考虑采用二氯异氰尿酸钠+紫外线消毒器的方式消毒。

、室内泳池课考虑无氯消毒剂进行消毒。

四、过滤设施：

可考虑采用压力式颗粒过滤器。

除了上述说明外，泳池的其它方面的设计需满足CJJ 122-2017《游泳池给水排水工程技术规程》及其它相关的国家规范要求。

部分相关的品牌参考：

	名称
	品牌
	备注

	泳池设备
	滨特尔
	亚仕霸
	意万仕
	爱克
	

	过滤砂缸
	意万仕
	亚仕霸
	雷达
	爱克
	

	板式换热器
	阿法拉伐
	孚尔法
	APV
	舒瑞普
	

	管道
	联塑
	伟星
	日丰
	金德
	

	阀门
	联塑
	伟星
	日丰
	金德
	

	机房潜污泵
	凯泉
	东方
	熊猫
	双轮
	


