水岸华府一期消防工程
招 标 文 件

   建设单位：都江堰天府置业有限公司
   招标编号：  2017-004  号

   时    间：二零一七年十月

投  标  须  知

一、前 附 表

	序号
	内    容
	规              定

	1
	招标形式
	邀请招标

	2
	 投标资格
	1、 投标须具备消防设施工程专业承包一级资质。 
2、 具有安全生产许可证；

3、 近三年在成都有3个以上类似工程实例；

4、 在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

5、 具备独立法人资格，非联合体。

	3
	踏勘现场
	地点：都江堰市幸福镇永丰村三组；联系人：龚望；电话：13666271800。

	4
	招标答疑
	投标单位须在2017年10月 27 日15时前将对招标文件的疑问向招标单位书面提出，详见招标文件第三条。

	
	
	招标单位将于2017年10 月 27 日17时前统一公开答复有关疑问，如有必要，招标单位可酌情调整答复时间。

	5
	投标文

件递交
	1、 投标文件（经济标、商务及技术标）的递交截止时间 2017 年10月31日13时；递交地点：都江堰彩虹大道南段232号附1，龚望收。

	6
	招标信息获取方式
	招标文件（含澄清、答疑、修改文件等）的电子版，将以邮件形式发送至各邀标单位。电子版只供参考，最终以加盖招标单位公章的纸质文件为准。

	7
	招标单位联系人及联系方式
	专业技术答疑联系人：龚望         商务及其它方面联系人：龚望
电话号码：13666271800                电话号码：13666271800      
E-mail： tianfuheyue@163.com         E-mail：tianfuheyue@163.com

项目现场联系人：龚望   联系电话：13666271800

	8
	其他
	1、 招标单位人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害投标单位合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。

3、招标期间，招标单位的唯一官方电子邮箱为：tianfuheyue@163.com，该邮箱负责招标单位电子邮件的收发：投标单位提供电子资料给招标单位时，以该邮箱收到为准（招标文件/采购要求另有规定的，从其规定），发至其他邮箱（如招标单位员工的个人邮箱、QQ等，下同）的，招标单位视为未收到；招标单位如以电子邮件发送招标信息（如通知、表格等）的，亦仅以该邮箱发出的为准。


2、 工程概况、内容、技术要求、范围、承包方式、工期、保修要求详见附件八和附件九。

三、招标说明

3.1土建总承包单位提供施工用水、用电的具体接驳位置。中标单位自行承担工地现场有关的水、电接线和水电表安装，并须准时向总承包单位交纳水电费。

3.2踏勘现场及招标文件的解释与澄清
3.2.1投标单位必须到现场踏勘，认真了解现场情况、周围环境、现有地下管道的位置、储存和施工的工作区域，并检查工地上或邻近的建筑及其他物品等，仔细考虑现场情况对送货、安装的影响及可能影响投标报价和签订合同的一切情况。投标后，投标单位不得以不清楚或未考虑现场实况为由提出增加费用或延长工期的要求。无论是否踏勘现场，投标单位自行承担相关后果及费用。

3.2.2投标单位自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。经招标单位允许后，投标单位方可进入现场和有关场地。投标单位应遵守现场有关管理规定并做好安全防护，由于现场踏勘而引致的人身伤亡、财产及其他损失由投标单位自行承担全部责任，招标单位不承担任何责任。

3.2.3招标单位在踏勘现场时所介绍的工程现场及相关周边环境情况，仅供投标单位编制投标文件时参考，招标单位不对投标单位据此作出的判断和决策负责。

3.2.4投标单位获得招标文件后，若有疑问应按“前附表”的规定向招标单位提出，否则视为投标单位已认可招标文件的全部内容。因此引起的损失由投标单位自行负责。

3.3招标文件解释权归招标单位，若有不一致时，其解释顺序按发出时间的相反顺序。

3.4招标答疑

3.4.1答疑时间、联系人、联系方法详见“前附表”。

3.4.2投标单位若对招标文件有任何疑问（不含技术和图纸疑问）或希望变更部分合同条款（如付款方式、违约责任等，详见附件九），请于“前附表”第3条规定的时间前，以加盖公章的书面形式向招标单位联系人龚望提出（可传真），同时将问题的电子版发送至tianfuheyue@163.com。

3.4.3投标单位若对招标文件有技术和图纸疑问或建议（如技术要求、图纸、品牌要求等），请于“前附表”第3条规定的时间前，以加盖公章的书面形式向招标单位龚望提出（可传真），同时将问题的电子版发送至tianfuheyue.com。
3.4.4标单位在投标单位踏勘现场时所作的说明、介绍及对招标文件的澄清、答疑、说明、补充、解释、变更等，均以招标单位发出的书面内容为准。投标单位因听信招标单位的口头内容而造成的损失和后果，由投标单位自行承担。

3.5招标文件的修改

3.5.1无论出于何种原因，招标单位可主动或在答疑时对招标文件进行修改。

3.5.2修改后的内容视为招标文件的组成部分，均以书面形式通知投标单位并对投标单位具有约束力。投标单位在收到上述修改通知后，应立即以招标单位提供的格式发送书面回执。

3.5.3投标文件的有效期为投标截止之日起九十天内。在此期限内，投标文件均对提交该投标文件的投标单位有约束力，如被授予合同，投标单位不得拒绝。

3.5.4如有必要，招标单位可酌情延后投标截止时间，适用于原定投标截止时间的约定将适用至延后的投标截止时间。

3.6投标保证金

无

3.7投标文件的装订要求

3.7.1投标文件分两袋封装（商务及技术标书、经济标书各一袋，共两袋），每种标书一式四份，正本一份，副本三份，加盖骑缝章后密封提交（密封封口加盖公章）。

3.7.2投标文件均须投标单位法人代表（或其授权的委托代理人）亲笔签名并加盖法人公章。

3.8无论是否中标，所有投标文件均不退还。

4、 招标工程的质量目标及安全生产、文明施工目标详见附件九。                     
五、投标文件的商务及技术标书应包括下列内容（其中不得含任何投标价格信息，否则视为废标）：
6.1授权委托书（格式见附件二）；

6.2投标偏离表（格式见附件五）；
6.3质量目标、安全文明目标及保证措施；
6.4施工技术的详细说明：施工工序与方法、施工工具要求、施工重点及难点等；
6.5设计时间及工期安排；（设计时间不得超过     个日历天，工期不得超过    个日历天；能提供更短设计时间和工期的投标单位将获得优先合作考虑。）

6.6劳动力（含项目管理人员)安排计划；

6.7投标单位近3年内企业信誉一览及有效证明；

6.8投标单位近3年内管理体系认证有效证明；

6.9投标单位近3年成都同类工程业绩一览表（格式见附件四）；

6.10拟派项目经理资质证书复印件及其以往符合要求的业绩一览表；

6.11投标保证金递交证明文件（招标文件未要求提交投标保证金的除外）；   

6.12验收计划；

6.13服务承诺表（格式见附件三）；

6.14投标单位的企业法人营业执照（三证合一）、相关资质证书复印件；

6.15招标补充要求或答疑文件（如有）签收单原件；

6.16其它相关的投标资料和优惠条件（由投标单位自行提出）；

6.17招标文件（如附件八）要求提供的其他技术资料。

六、投标文件的经济标书应包括以下内容（鉴于本次招标不议价，故投标文件的经济标递交时间将迟于商务及技术标。招标单位将视商务及技术标的评标进度另行通知经济标的具体递交时间）：

7.1投标书；（格式详见附件一）

7.2投标报价清单；（招标单位统一优化方案后另行发布）

7.3投标文件（含经济标书、商务及技术标书）的电子版光盘一张（投标报价清单的格式须为EXCEL格式）。

（注：所有复印件须加盖投标单位公章方为有效。）

七、投标报价

8.1投标单位须对全部招标内容报价。如投标单位的报价有缺项、漏报或未报价的项目，任何缺项、漏报、未报价项目费用视为已包含在其他项目报价内，不再另行计算和付费。除非发生计算错误，递交投标文件后不得调整投标价。

8.2投标单位所报的单价及总价中至少应包括本工程所发生的设计费、施工图出图费（含打印、签章等）、审图费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施项目费、安全文明施工费、规费、环保检测费、税金等承担招标文件包含的风险（不可抗力除外）、义务、责任所需的全部费用，亦包含本工程报建及验收所产生的费用，投标单位漏报或不报，建设单位将视有关费用已包括在其它单价及合价中而不予支付。结算时，工、料差价一律不予调整。凡工程量漏项或工程量的差异均不属于结算调整内容。

8.3投标单位选用的材料和设备质量不得低于国标要求，同时须达到招标文件要求的品质。投标时须逐项注明材料和设备的品牌、规格型号、生产制造商、产地、价格等，若有未按要求注明的，施工时必须使用建设单位指定的材料和设备且不得调升合同价款。

8.4建设单位有权根据实际需要指定材料设备品牌，价差多退少补后以独立费计算。

8.5投标单位依据国家及成都地区的有关政策及规定、招标文件、合同文件、踏勘情况等资料并自行考虑风险因素，按照招标文件要求、设计方案、工程量清单并逐项填写单价及合价。符合招标文件/合同规定的全部费用和利润都应包括在具有标价的工程量清单所列的各项目中，招标文件/合同规定应由承包方承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润视为已包括在其它有关项目的单价和合价中而不予支付。投标价将不会因下列因素/情况而调整：

 (1)工资、物价、费率或汇率的变动； 

 (2)施工条件的变化；

 (3)法定节假日期间施工；

 (4)为整个项目的进度或配合其他工程进度而调整施工组织设计或延长工期；

 (5)投标单位对招标文件、合同条款、技术规范要求、质量要求、政府规定、现场情况等本工程相关资料及实况没有全面考虑或正确理解（如投标单位未能充分了解/考虑本工程所在地相关规定、工地实况等各种可能影响施工成本、工期的因素等）；

 (6)政府相关计费程序或取费标准等的调整；

 (7)中标单位设计失误导致工程量增加或工程造价上升。

8.6土建总承包配合费：按结算总价的1.5%计取相关费用（具体详见附件九）。

8.7投标文件中对同一内容或项目的价格表述不一致的，以金额较低者为准。

附件一

投  标  书

致：都江堰天府置业有限公司 

1.经勘察现场，详阅《水岸华府消防工程招标文件》（以下简称“招标文件”）全部内容及其他有关资料，在充分考虑各种影响因素后，我司愿按照招标要求以全费用综合单价人民币(大写)：             (RMB       元，详见随附的《投标报价清单》)完成招标内容并达到招标要求。
2.我司同意，在规定截标日期起的90天内遵守本投标书及我司提交的投标文件，此期限届满前，投标书及投标文件对我司具有约束力，并可随时被接纳。

3.直到制订并签署了一项正式协议书前，如根据上述第2条本投标书被接纳，本投标书连同贵司的书面接纳文件、招标期间双方往来的函件、招标文件和投标文件，将成为对双方具有约束力的合同文件。

4.我司同意贵司无义务接受价格最低的投标文件或任何投标文件，同时不需为此作出任何解释。

5.贵司不负担我司任何投标费用。

6.如果我司在接到中标通知后，未按贵司要求签署正式合同，或坚持提出附加条件，或提出修改意见，则贵司有另选中标单位的权利，同时我司按招标文件的规定赔偿贵司由此遭受的一切损失。

    投标单位（盖章）：                      
    营业执照编号：                          

     注册地址：                              
法定代表人或委托代理人

签        字：                         

姓 名（正楷）：
                         

职        务：                         

日        期：                         
附：A、《法定代表人资格证明书》；

                             B、《投标报价清单》。

附件二

授 权 委 托 书

   本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权                        （单位名称）的        （委托代理人姓名）代表我司参加“水岸华府消防工程”的招标活动。委托代理人全权负责针对该工程的投标、谈判、签约等具体工作，其所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我均承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人：         性别：            出生日期：   

单位：

职务：

委托代理人身份证号码：

投标单位（单位公章）：

法定代表人（签字、盖章）：                     委托代理人（签字、盖章）：

法定代表人身份证号码：

                                            年     月     日

法定代表人及委托代理人身份证复印件：

（身份证复印件粘贴处）

附件三

服务承诺表
	培训计划及售后服务内容
	

	可提供的优惠条  件
	


成都售后服务点的地址：                                       
联系电话：                     联络人：                      
我司承诺：①保证按合同施工；②保证工程质量达到合同要求；③保证如实提供上述售后服务；如违反上述三点，我司愿承担违约责任且贵司有权没收所有保证金及保修金。

投标单位：（盖章）                      法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　　月 　　日

附件四
近三年成都同类工程业绩一览表
	序号
	项目名称及概述
	使用单位及地点
	工程规模
	合同
金额
	实施
时间
	完成
情况
	使用单位电话及联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表须知：（1）请附上相关业主的评价等证明材料及质量认定证书、获奖证书复印件，并加盖投标单位法人公章；
      （2）如被发现虚假将取消成交资格。
         （3）请提供可供招标单位随时实地考察的业绩，以便核实。

投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日

附件五

投标偏离表               

	招标文件条目号
	招标要求
	投标内容
	偏离原因

	技术部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	商务及其他部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填表须知：1、本表不得出现任何投标价格信息，否则将导致投标文件全部作废。

      2、投标单位如对招标要求完全响应，请在本表注明无任何偏离并将本表附于投标文件的商务及技术标书中。
投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日

附件六

退还投标保证金承诺书
    若我司未中标，请将我司交纳的投标保证金无息全额转入以下账户：

    开户银行：

    开户名称：

    银行账号：

    以上账户信息完全正确，若有讹误，由我司自行承担全部责任。

    投标单位（盖章）：                      
法定代表人或委托代理人

签        字：                        

职        务：                        

日        期：                         
	递交投标保证金银行回执单粘贴处


附件七

投标文件密封封面      正(副)本

	投标项目名称：                                        
投标文件分类：    【 】商务及技术标书       【 】经济标书  
投标单位全称（盖章）：                                
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：             
投标单位地址：                                       

电话：                          邮编：               
投标联系人：                                         

电话:                                                

	说

明
	1.投标文件密封封面必须用永久性墨水详细填写或打印；

2.涂去不需要的“正”或“副”字样；

3.在确定的“技术标书”、“商务标书”前打“√”；

4.投标文件封装袋各封口处须加盖投标单位公章。 


附件八

水岸华府消防工程技术要求

一）执行标准：执行国家现行及成都市现行的工程质量验评标准。

二）工程质量：合格工程

三）设备和材料：

  1、设备安装应具备清单说明书、合格证、检验记录和必要的装配图和其它技术文件。

  2、电动阀门、水流指示器、湿式报警阀、信号阀、控制小孔式浮球阀、风管部分防烟防火阀等，应具备出厂合格证、说明书或装配图和接线图。

  3、其它水管道阀门和风管道阀门等，应具备出厂合格证或质量鉴定文件。管材、板材、型钢、配件等应具备出厂合格证或质量鉴定文件。

  4、电缆、电线、线管等应具备出厂合格证或质量鉴定文件。

  5、消防器材须有消防部门的制造许可证、3C认证及产品合格证方可使用。

  6、投标方须按招标文件要求逐项注明本工程所使用的材料及设备的品牌、规格型号、生产制造商、产地等，否则，中标后必须使用招标方指定的材料和设备且不得调升合同价款。

四）系统的功能和要求：

1、火灾自动报警系统

1）布线：

（1）符合国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。

（2）线管内、线槽内穿布线前将管内、线槽内的积水及杂物清除干净。

（3）不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不得在同一管或线槽内。

（4）导线在管内或槽内不得有接头或扭结。

2）探测器安装

（1）底座要安装牢固，其导线连线必须可靠。

（2）探测器底座的外接线有不少于15厘米的余量。

（3）安装完毕后的探测器底座要采取保护措施。

（4）探测器的确认灯向便于人员观察的主要入口方向。

（5）探测器在调试时方可安装，在安装前要妥善保管，做好防尘、防潮、防腐蚀措施。

3）火灾报警控制器的安装

（1）挂墙安装时，其底边距地不小于1.5米；落地安装时，其底宜高出地坪0.1－0.2米。

（2）电缆和所配导线的端部标明编号，字迹清晰不易褪色。

（3）电缆线芯和导线留不小于20厘米的余量。

（4）控制器的主电源引入线，需直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源有明显标志。

（5）控制设备的外接导线穿金属软管时，其长度不大于2米，采用管卡固定，并做好接地。

2、消防控制设备：

1）消防控制消防设备对室内消防栓系统应有下列控制、显示功能；①能控制消防水泵的启、停（自动和手动）；②能显示启泵按钮的位置或防火分区；③能显示消防水泵的工作、故障状态；

2）消防控制设备对自动喷淋系统应有下列控制、显示功能：①能控制自动喷淋泵的启、停（自动和手动）；②能显示自动喷淋泵的工作、故障状态；③能显示水流指示器（见自动喷淋系统平面图），湿式报警阀（见自动喷淋平面图），安全信号阀（地下水泵房泵出水管上）的工作状态和报警位置；④湿式报警阀上的压力开关能控制自动喷淋泵的开启。

3）火灾报警后，消防控制设备对防烟、排烟设备应有以下控制、显示功能：①能停止送风风机及关闭其电动防火阀，并接收其反馈信号；②能启动有关部位防烟和排烟风机、排烟阀等，并接收其反馈信号；③能控制防排烟风机的启、停（自动和手动），并显示防排烟风机的工作状态，防排烟风机与防排烟阀应能联动。

4）消防控制设备对电梯的控制：消防控制室在确认火灾后，发出控制信号，强制所有电梯停位于首层，并接收其反馈信号。（消防采用有源输出）

5）消防控制设备对消防广播的控制：背景音乐广播利用消防广播，平时播放背景音乐，火灾时强行切换至事故广播。但消防控制中心给背景音乐控制柜一联动信号，负责其连接。背景音乐控制柜位于消防控制中心。

6）消防控制室在确认火灾后，应能切断非消防电源，同时启动备用发电机组，并接通警报装置。

7）控制中心设图文显示系统：

消防控制中心设置电脑显示系统，火灾时能自动弹出着火点所在防火分区平面图（或模拟图），平时可调出任一防火分区的平面图来察看，并有打印、储存功能。

8）火灾自动报警系统的供电、布线、接地等应满足《火灾自动报警系统设计规范》及其它有关现行规范要求。

   3、自动喷淋系统

1）报警阀安装：应设在明显、易于操作的位置，距地高度宜为1.2M左右。报警阀处地面应有排水措施。报警阀组安装时应按产品说明书和设计要求，控制阀应有启闭指示装置，并使阀门工作处于常开状态。

2）喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层，安装喷头应使用专用板手。

3）水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致，保证叶片活动灵敏。

4）其它阀门及组件安装按相应规范进行。

5）喷头的安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。

6）管道及管道的支架吊架、喷头、报警阀组、水流指示器、水力警铃等的安装，系统的强度试验、严密性试验和冲洗试验必须满足《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）和施工图的有关要求。

7）管道的油漆：必须清除管道上的油污后，先涂两道防锈底漆，再涂两道大红酚醛磁漆。

8）喷淋管道应采用内外壁热镀锌钢管。

   4、室内消防栓系统

1）消防栓安装：应设在明显、易于操作的位置，栓口距地高度宜为1.1m左右。安装时应按产品说明书和设计要求，并使控制阀门处于常开状态。

2）管道及阀门必须做水压试验，管道及阀门的工作压力应符合设计要求。

3）安装完成后应取屋顶层试验消火栓和首层消火栓做试射试验，并达到设计要求。

4）管道的油漆：必须清除管道上的油污后，先涂两道防锈底漆，再涂两道大红酚醛磁漆。

5）消防栓箱采用钢板-铝合金消防箱。

  5、室外消防栓系统

1）室外消防栓的间距不应大于120m，保护半径不应大于150m，且所有建筑物都应在保护范围内。

2）管道的基础、防腐做法按施工图纸。

3）室外消火栓、阀门、水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。

  6、通风系统

1）风机的进出风口喇叭口外（大口）均需安装消声器，消声器的规格为微孔板消声器。

2）风管及管件采用镀锌钢板，规格等详见相关规范

3）支、吊、托架的形式、规格、位置、间距、固定、各个风口、防火阀等部件的制作安装质量等均必须符合GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》及有关的设计地求。

  7、主要设备材料的意向品牌清单
	序号
	主要材料名称
	品牌

	1
	通风系系
	　

	2
	通风系统设备
	南方开创、天宇坤建、湖南鑫宏源

	3
	通风系统管道
	攀成钢、威钢、昆钢、川咸集团

	4
	　
	　

	5
	防火门、防火卷帘
	成都兴世伟门业有限公司

	6
	　
	都江堰市金盾防护有限公司、都江堰市兴堰产品有限公司

	7
	电气火灾系统
	　

	8
	电气火灾监控系统配线
	韦克、美河、德源

	9
	电气火灾监控系统配管
	华益塑业、鹏凌制管、成都锦成管业

	10
	电气火灾监控系统金属软管
	环球、昊天、京生

	11
	电气火灾监控系统线槽
	科星、宏图、番禺电缆桥架厂

	12
	电缆头
	固豪、耐尔、鼎鑫

	13
	　
	　

	14
	火灾自动报警系统
	　

	15
	火灾自动报警系统设备
	贝武安、北大青鸟、海湾

	16
	火灾自动报警系统配线
	韦克、美河、德源

	17
	火灾自动报警系统配管
	华益、鹏凌制管、成都锦成管业

	18
	　
	　

	19
	防火门监控系统
	　

	20
	防火门监控系统设备
	贝武安、北大青鸟、海湾

	21
	防火门监控系统配线
	韦克、美河、德源

	22
	防火门监控系统配管
	华益、鹏凌制管、成都锦成管业

	23
	　
	　

	24
	消防设备电源监控系统
	　

	25
	消防设备电源监控系统设备
	贝武安、北大青鸟、海湾

	26
	消防设备电源监控系统配线
	韦克、美河、德源

	27
	消防设备电源监控系统配管
	华益、鹏凌制管、成都锦成管业

	28
	　
	　

	29
	气体灭火系统
	迪威、利达、威特龙

	30
	　
	　

	31
	室内水火栓系统
	　

	32
	室内消火栓
	川消牌、天广、平安消防实业

	33
	磷酸铵盐干粉灭火器
	龙威、神速、聊城

	34
	灭火器箱
	川消牌、天广、平安消防实业

	35
	阀门
	上海昊农机械、广州佳福斯、南海永兴

	36
	压力表
	科创、正保、华青

	37
	刚性套管、镀锌钢管
	广钢、友发、正大

	38
	消防水箱
	 博鑫瑞、万嘉、广州昌宁

	39
	沟槽管件
	迈克、威逊、竣通

	40
	钢丝网骨架塑料复合管
	川路、康泰、东方五十年

	41
	　
	　

	42
	室外消火栓系统
	　

	43
	室外消火栓
	川消牌、天广、闽山

	44
	球墨铸铁管
	大通铸业、禹腾、光华铸管

	45
	阀门
	上海昊农机械、广州佳福斯、南海永兴

	46
	刚性套管、镀锌钢管
	广钢、友发、正大

	47
	沟槽管件
	迈克、威逊、竣通

	48
	　
	　

	49
	应急照明系统
	　

	50
	应急照明配电箱
	成都麦隆电气、成都科星、四川万控电气

	51
	应急照明灯具和疏散指示灯具
	左向、劳士、振辉

	52
	开关
	罗格朗、西门子、西蒙

	53
	配管
	广钢、友发、正大

	54
	配线
	韦克、美河、德源

	55
	消防水泵控制柜
	由水泵厂家配套提供

	56
	消防线槽
	科星、宏图、番禺电缆桥架厂

	57
	电缆头
	固豪、耐尔、鼎鑫

	58
	　
	　

	59
	自动喷水灭火系统
	　

	60
	刚性套管、镀锌钢管
	广钢、友发、正大

	61
	喷头
	川消牌、胜捷、天广

	62
	人防套管
	川泰、瑞轩、环信

	63
	过滤器、闸阀、蝶阀、持压泄压阀
	上海昊农机械、广州佳福斯、南海永兴

	64
	末端试水阀
	迈克、威逊、竣通

	65
	湿式报警阀
	川消、天广、平安消防实业

	66
	水泵接合器
	川消、天广、平安消防实业

	67
	压力表
	科创、正保、华青

	68
	电磁阀、排气阀、截止阀
	上海昊农机械、广州佳福斯、南海永兴

	69
	喷淋加压泵
	凯泉、广一、连城

	70
	泡沫罐
	迪威、川消牌、颖川

	71
	沟槽管件
	迈克、威逊、竣通

	72
	丝接管件
	迈克、建支、龙成


1）上表所列仅为招标单位目前的意向品牌，欢迎推荐与意向品牌同档次的、价格相差不超过±15%的其他品牌。如投标单位认为上表品牌存在不在同一档次或有其他不公平问题，请务必书面提出，招标单位将在公平且满足招标要求的前提下尽量将更多品牌纳入可投标范围及剔除不适用品牌。

2）请投标单位在2017年   月    日   时前向招标单位书面推荐其他品牌或提出修改意见，招标单位将在招标答疑时明确最终可投标的品牌范围，逾期提出将不予接受。

附件九：《南峰·水岸华府一期消防工程合同书》
附件十
施工现场管理规定

1、电气工程的安全控制

施工单位应根据现场情况做好临时施工用电组织设计，现场用电必须做到3级控制和2级保护，所用配电箱、电缆、电线、电气设备和电器具必须是合格产品。具体应注意的问题包括：线缆不能拖地；施工设备保证一机一闸；电焊机必须使用专用的控制箱控制；电焊机二次线必须使用专用线，不能用钢筋等代替；施工照明宜使用36V电压照明；宿舍区内不能有220V以上（含220V）的电源；做好临时用电线路和设备的重复接地；做好塔吊和外檐架子等的防雷接地。此外，应定期检测设备的绝缘电阻、线路的重复接地电阻和设备的防雷接地电阻，并做好记录。还应定期检测漏电保护器的漏电电流和漏电动作时间。如果发现隐患，则应及时排除。

现场维护电工必须持证上岗，无证不得操作，且工作时间必须穿戴防护用品，比如安全帽、绝缘鞋等。维护电式不宜带电操作，必须带电操作时，应由专人监护。

2、 工程进度的控制

按照总工期的要求，动态控制整个工程进度，并根据建设单位建筑工程总进度计划。在计划的具体编制中，则应找出原因并及时调整，以确保工程按期完成。

3、 工程竣工验收

工程竣工后，施工单位应进行内部验收。自验合格后，监理单位应组织相关单位验收工程，分项检查并做好记录，涉及安全功能的方面应全数检查。

4、 功能性验收

    工程竣工验收合格后，应由监理单位组织施工单位、建设单位、物业公司对发电机组及消防专业和智能化专业进行功能性验收。消防专业功能性验收的内容包括报警和联动系统。
第16页


