《金鹿大厦变配电工程招标文件》答疑纪要（一）

1、根据东莞供电局规定，酒店用电不可以改居民用电，如改成公寓，按最新国家政策可以申请居民用电，但须报供电部门核定，原则上用电性质以规划用地证书为准。本工程用电性质为商业用电，改为居民用电似乎可行性不大，请问如何处理？
答：金鹿大厦的用地性质为商业金融用地，所有标间及套间没有独立房产证，不能单独出售，只能出租。请投标单位根据上述情况并结合供电部门相关规定，书面明确是否可以将本工程全部或部分改为居民用电进行报装并通电，请务必于2017年11月6日12时前按本纪要附件二格式书面回复我司，逾期不复视为放弃投标。能承诺并实现本工程改为居民用电的投标单位，将获得优先合作考虑。
2、本工程如改为居民用电，招标图纸将有以下问题：①变压器单台容量不得超过1250KVA；②居民用电不能单独由一台变压器提供，必须由两台或两台以上变压器供给；③居民用电必须设置独立电房，不得与公共、商业共用一个电房。请问如何处理？
答：以上问题待用电性质明确后再确定。
3、本工程电容电抗能否采用静态补偿?

答：不能。

本工程市电发电转换柜建议用4P开关。

答：同意。

关于配电房布局，建议变压器与低压柜放在一配电房内，可节约成本。

答：待用电性质明确后再确定。

高低压配电柜能否选用投标单位自身生产的产品（南方电网入网品牌）?

答：可投标品牌详见本纪要附件一《可投标品牌范围表》。

招标文件中，低压出线开关运行分断能力没参数，请明确。

答：招标文件附件七《技术要求》中已有说明。

招标文件中，P11柜有两个备用开关没有参数，请明确。

答：参数为250/3P。

招标图纸中，每个低压出线开关都有XF-2810多功能表，左下角说明上注明每个出线回路加装带校验计量表，这是同一个表吗？

答：是同一个表。

规划红线内市电接入点至公用电房土建工程是否在本次招标范围内？

答：是。

变压器用SCB10型还是SCB11型？

答：采用SCB11型。

本次招标是否包含发电机母线槽、发电机柜？

答：不包含，但包含双电源转换柜。

高低压配电柜可投标品牌可否增加深圳永博电器、雄峰，电力监控系统品牌可否增加广州汉光？

答：详见本纪要附件一《可投标品牌范围表》。

招标图纸是否已通过供电局图纸审查？能否提供供电局盖章的供电方案扫描件？

答：未通过审查。无法提供。

高压低压柜距离天花板高度是否满足要求？

答：招标图纸已明确高低压电房标高，请仔细核对。

本次招标范围是否包含低压柜低压出线至电房隔墙的电缆桥架？

答：否。

招标图纸中的高压进线电缆是否要用阻燃电缆？

答：是。

电房窗是否需要加装纱网？

答：电房没有窗户。

电房照明图纸中照明灯是否需更改为防爆灯？

答：否。

高压系统图中说明“防护等级IP3X及以上”，根据南方电网《10KV及以下业扩受电工程典型设计（2014版）》总论第4.7.1“高压柜的外壳防护等级为IP4X”，请明确。

答：防护等级为IP4X。

如每个开关都配置智能电表接入贵司电力监控系统，电容补偿柜是否也需配置智能电表？

答：否。

如每个开关都需配置智能电表接入贵司电力监控系统，智能电表已有电流显示功能，是否取消机械电流？

答：可取消机械电流。

低压630A塑壳断路器采用抽屉式还是固定插拔式安装方式？630A塑壳断路器采用固定插拔式额定电流不大于550A，请明确。

答：采用抽屉式。

所有低压无功补偿是否加装电抗器？

答：不加装电抗器。

招标图纸中没有安健环设计图，是否需要深化提供？

答：投标单位自行完善。

如投标方案深化设计时对招标图纸做较大改动，最终工程验收时以招标图纸还是我司的投标图纸为准？

答：请各投标单位递交优化、深化方案给我司，我司将综合各单位意见后提供统一的招标图纸，届时各单位按统一的招标图纸投标报价。

招标图纸中高压系统图说明断路器操作电源为交流操作，是否取消直流屏？

答：可取消直流屏。

招标图纸低压系统图显示各进出线回路均配置多功能电能表，再配置电流表就重复了，是否把电流表去掉？而无功补偿柜未配置多功能电能表，是否增加多功能电能表？

答：去掉电流表，无功补偿柜加设多功能电能表。

29、中标后能否商谈修改合同条款？

答：不能。

贵司几时提供统一的招标图纸？

答：目前正在设计、调整，我司将尽快公布。

附件：附件一《可投标品牌范围表》；附件二《意见书》格式。

东莞市御鹿酒店投资有限公司                                                    2017年11月1日

..............................................................................

收文回执

东莞市御鹿酒店投资有限公司：

我司已收到贵司《<金鹿大厦变配电工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                            收文人员（签名）：

                            收文单位（盖章）：

                                                   2017年   月   日

附件一

可投标品牌范围表

	序号
	名   称
	意向品牌
	备  注

	1
	变压器
	广东广特、南方华力通(珠海)、佛特变
	全铜SCB11

	2
	高压电缆
	华达电缆、华新电缆、番禺电缆、岭南电缆、民兴电缆
	国标

	3
	密集型母线槽
	江苏华鹏、广东众联兴、顺德默勒夫
	国标

	4
	高压配电柜
	东莞东力、东莞开关厂、基业电气、顺德开关厂
	中置柜/环网柜

	5
	低压配电柜
	东莞东力、东莞开关厂、基业电气、顺德开关厂
	GCK

	6
	低压框架式断路器
	罗格朗、海格、GE、现代重工（中国）、施耐德（中国）
	合资二线

	7
	低压塑壳式断路器
	罗格朗、海格、GE、现代重工（中国）、施耐德（中国）
	合资二线

	8
	高压开关
	福州天宇电气：VB5、许继智能科技：VS1

常熟开关：CV2、现代重工（中国）

上海人民（上联牌）高压RMVS1
	国产一线

	9
	多功能仪表
	深圳中电 PMC-630系列、珠海派诺PMAC770 系列 

  深圳先锋电力XF-2810系列、数量表MPC32
	国产一线

	10
	电力监控系统
	深圳中电EnerSys系统、珠海派诺Smar tpm3000系统、先锋电力PIAS系统
	国产一线

	11
	综合继保
	国电南瑞：Nsr612RF系列

许继电气：WGB-871

北京四方：CSC-211
	国产一线

	12
	电容电抗
	捷尼查、许继低压、爱普科斯
	动态补偿


附件二

金鹿大厦变配电工程用电性质变更意见书

东莞市御鹿酒店投资有限公司：

关于金鹿大厦变配电工程商业用电改居民用电一事，我司意见如下（以括号内打“√”为准）：

(  )我司认为该工程用电性质无法变更为居民用电，原因是（请详列原因）       。

(  )我司认为该工程用电性质可以整体变更为居民用电，并愿意由我司负责实现变更，保证按招标要求完成相关设计、出图、报审、报装、施工、验收、通电等工作，否则我司按合同及招标文件承担违约责任。我司认为可以整体变更的原因是（请详列原因）     。

(  )我司认为该工程用电性质可以部分变更为居民用电，并愿意由我司负责实现变更，保证按招标要求完成相关设计、出图、报审、报装、施工、验收、通电等工作，否则我司按合同及招标文件承担违约责任，具体可变更部分为    （请详细列明，可附图）    。我司认为可以部分变更的原因是   （请详列原因）   。

                                            投标单位（盖章）

                         年  月  日

