常平环保专业基地集中供热工程

30t/h链条锅炉烟气治理岛

技术要求

2017年11月24日

- 工程概况

东莞市常平环保专业基地现有1台10吨、1台20吨链条锅炉在运行，拟增加1台30吨链条锅炉（预留75吨锅炉的安装位置）并配套相关辅机，工程建设完毕后，将为园区新增加的客户提供蒸汽。

该工程为交钥匙工程，由投标方除尘、脱硫、脱硝的设计（脱销为单列报价，含土建设计）、土建施工（单列报价）、供货、安装、调试、环保检测、环保验收、培训、移交等事项。

二、工程分界接口及双方职责

1、 水的接口：距离新建锅炉红线外20米（见附图）；

2、 电接口：  锅炉岛动力柜；

3、 烟气接口：投标单位负责接到除尘器入口。

4、招标单位职责：

4.1、提供地质勘探资料；

4.2、提供环保批文；

4.3、提供水、电、烟气的接口点；

4.4、配合中标单位办理环保验收手续；

4.5、审查中标单位的设计方案及设备选型；

4.6、提供施工用水、用电的接口；

4.7、负责调试阶段的水、电、石灰粉。

5、中标单位职责：

5.1、负责烟气治理岛的设计（含土建设计），土建设计由具备相应资质的

设计院负责；

5.2、负责除尘、脱硫系统的供货、安装、调试、培训等；

5.3、负责电气设备、仪表设备、电仪安装材料的供货、安装、调试；

5.4、负责设备的照明及接地；

5.5、交纳施工水电费给招标单位。

说明：

- 烟气治理岛所属的土建施工须单列报价，招标单位将根据实际情况决定是否由中标单位承包。

- 脱硝装置须单列报价，招标单位将根据实际情况决定是否由中标单位承包。

三、烟气治理岛技术要求

1、本工程为交钥匙工程，中标单位负责提供一个完整的烟气治理岛（除尘、脱硫系统）、以及配套的管道、电气、仪表。

- 除尘方案为三电场电除尘，脱硫方案为石灰石—石膏法。投标方可在投标文件的技术标书中优化以上方案，或推荐其他更经济的技术方案。

- 锅炉额定出力为30t/h ，但锅炉具备在40吨蒸发量下连续运行的能力，故系统辅机至少需具备33%的超负荷能力。

- 4、烟气治理岛的设计需满足集中控制及调节的要求，投标方需按照该原则配置电动门及控制仪表。

- 5、为便于日后的配件采购及售后服务，辅机尽量选用广东省内或广东周边的厂家，或者其在东莞有售后服务点，投标方须选择优质的辅机及阀门厂家(辅机技术参数、指标须招标单位书面认可），如更换候选厂家须招标单位书面同意。

- 6、所有设备的质保期为2年，质保期内更换的部件或维修过的设备，自更换或修复之日起重新计算质保期。

- 投标文件的技术标书中须包含以下资料：

技术方案；

工艺系统图、平面布置图、设备清单，技术参数；

运行费用分析表；

投标设备的性能保证值；

工程实施计划（含设计进度），人、材、机进退场计划；

业绩表并附使用单位的联系电话。

- 五、另附：

- 《常平环保专业基地集中供热工程脱硫装置技术规范书》

- 《常平环保专业基地集中供热工程电除尘及输灰装置技术规范书》

- 《常平环保专业基地集中供热工程脱硝装置技术规范书》

- 《常平工业园现有锅炉房总平面图》（此图仅供参考，以现场实况为准。）