常平环保专业基地集中供热工程

脱硝装置

技术规范书

东莞市森力环保科技有限公司

2017年11月24日

# 目    录

1、总   则.................................................1

2、工程概况................................................1

3、规程及标准.............................................2

4、技术要求及性能数据.....................................3

5、双方职责...............................................5

6、技术资料...............................................6

7、交货进度及工期.........................................6

8、设备检验及性能验收试验..................................6

- 总则

1.1本技术规范书作为常平环保专业基地30吨链条锅炉脱硝的技术文件，包含脱硝的设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求，中标后的供货技术协议将以本规范书为基础签订。

1.2 本技术规范书中所提的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人提供至少符合本技术规范书和所列标准的高质量产品及服务，满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3 投标人按本技术规范书所列标准投标，如有较高的国家和行业强制性标准，按较高标准执行。投标人投标时承诺的所有优于本技术规范书要求的性能和指标，均自动作为合同履行和验收时的标准。

2、工程概况：

项目名称：东莞市常平环保专业基地锅炉脱硝工程。

建设地址：东莞市司马，常平镇环保专业基地。

常平环保专业基地为东莞规划的7个环保基地之一，目的是整合常平及周边镇不适合原地保留的洗水、印花企业，实行集中供热，集中处理污水，达到减排目的。

环保基地目前加建一台30吨的链条锅炉（锅炉实际出力为40吨/小时），并预留了75吨或更大吨位锅炉的位置。锅炉设计燃料为印尼烟煤，校核燃料为山西烟煤。

脱硝的实施分两步走:

第一步先实施低氮燃烧（烟气再循环）；

第二步为SNCR脱硝（该项为选项报价，具体实施日期由招标方另行通知）。

本工程为交钥匙工程，由中标方负责脱硝装置的设计（含土建设计）、土建施工（单列报价）、供货、安装、调试、申请环保监测及环保验收、移交等事项。

- 规程及标准

中标方所提供的设备和材料在设计、制造、检查、试验、包装及运输过程中应用的标准如下：

| 序号 | 文 件 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国大气污染防治法 |  |
| 2 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2014 |
| 3 | 电力建设施工及验收技术规范（焊接篇） | DJ5007-92 |
| 4 | 电力建设施工及验收技术规范（化学篇） | DL/T58-81 |
| 5 | 电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制篇） | SDJ279-90 |
| 6 | 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 | HGJ229-91 |

- 技术要求及性能数据

4.1 技术要求

（1）烟气脱硝工艺应收成熟的，设备应收全新可靠的，能确保高效低耗。不接受任何试验性质的设备、工艺。

（2）脱硝装置应能在锅炉最低负荷20%—133%工况下的任何符合持续安全运行。

（3）装置的可利用率大于等于98%，寿命为30年，大修期5年以上。

（4）对于容易损耗、磨损或出现故障并因此装置运行性能的所有设备（如喷枪），设计时要充分考虑更换检修的便利。

（5）喷枪安装位置要选择在合适的地方，以确保脱硝效率。

（6）泵、喷枪、流量计、阀门等设备，投标方须在投标文件的技术标书中提供三家以上供招标方选择。

（7）如需压缩空气，亦在中标方负责范畴内。

（8）投标方须在招标文件的技术标书中注明氨水储罐、稀释水储罐的材质；储罐的容量需满足30吨锅炉10天的用量。氨水储罐还需考虑防晒及超压措施。

（9）脱硝控制系统采用PLC控制，并和目前的脱硫控制系统进行整合，系统应具有相关的报表及曲线功能，便于环保部门翻查历史数据。

（10）脱硝控制系统应和烟气在线检测仪器连线，实行远程自动调节脱硝剂的喷入量，确保氮氧化物的排放达标。中标方为此须配置足够的电动阀门或电动执行机构。

（11）技术参数(空白处由投标方在投标文件的技术标书中明确)

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 链条锅炉蒸发量 | t/h | 30 |
|  | 链条锅炉实际蒸发量 | t/h | 40 |
| 2 | 处理烟气量 | m3/h | 96000 |
| 3 | 进口烟气温度 | ℃ | / |
| 4 | NOX原始浓度 | mg/Nm3 | 320 |
| 5 | NOX出口浓度（低氮燃烧） | mg/Nm3 | ≤ |
|  | NOX出口浓度（SNCR脱硝） | mg/Nm3 |  |
| 6 | 脱硝效率(低氮燃烧） | ％ |  |
|  | 脱硝效率（SNCR） |  |  |
| 7 | 氨逃逸率 | ppm |  |
| 8 | 年操作时数 | hr | 8000 |
| 9 | 随主机运行率 | % | ≥98 |
| 二 | 经济运行指标 |  |  |
| 1 | 物料消耗 |  |  |
|  | 脱硝剂种类 |  |  |
|  | 脱硝剂消耗量 | kg/h |  |
|  | 系统耗水量 | m3/h |  |
|  | 系统耗电量 | kWh/h |  |
|  | 系统耗气量 | m3/h |  |

- 双方职责

5.1中标方为脱硝装置总承包方，须负责：

（1） 脱硝装置的设计、土建施工(单列报价）、供货、安装、调试、申请环保验收并交付给招标方；

（2） 脱硝控制系统的编程组态；

（3） 提供除尘及脱硫的技术方案及图纸等资料。

5.2 招标方仅负责：

（1）审查脱硝方案及图纸，但招标方的审查，并不能减免中标方的责任；

（2）提供施工场地、提供水电的接点给中标方（施工水电需装表计费）；

（3）提供脱硝装置的电源接点。

- 技术资料

6.1 投标方须提交响应标书的所有资料，有差异时，须在《投标偏离表》中注明。

6.2 投标方须在投标文件的技术标书中提供如下资料：

a. 投标方介绍、设计及工程资质；

b. 脱硝技术方案；

c. 脱硝工艺系统图、平面布置图、设备清单，技术参数；

d. 运行费用分析表；

e. 性能保证值；

f. 工程实施计划（含设计进度），人力机具计划；

g. 业绩表并附业绩使用单位的联系电话。

7、工期（能提供更短工期的投标单位将获得优先合作考虑）

设计工期：15个日历天（中标合同签署之日起计算）。

施工工期：65个日历天（中标合同签署之日起计算，至通过环保局验收为完工标志）。

8、设备检验及性能验收试验

从装置启动开始，应经历一段时间的调试，连续运行和性能试验。中标方认为合格，并向业主提交了全部性能试验报告后开始验收试验。

验收试验由中标方组织，招标方配合进行，以通过环保局的验收为依据，所需检测费用、交政府部门的费用均由中标方负责，直至获得环保部门的环保验收合格证为止。