## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常平工业园A2-05地块1号厂房消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 备注
消火栓系统
1 | 030901010001 | 消防箱 800*650*200 | 1.室内消火栓安装 公称直径(单栓65mm以内) 室内消火栓组合卷盘安装 |  | 套 | 27
2 | 030901013001 | 灭火器 MF/ABC4 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 |  | 具 | 88
5 | 030901002001 | 镀锌钢管 DN25 | 1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 1.9
6 | 030901002002 | 镀锌钢管 DN50 | 1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)7.含管道配件 8.含钢套管 |  | m | 4
7 | 030901002003 | 镀锌钢管 DN65 | 1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) 7.含管道配件 8.含钢套管 |  | m | 98.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常平工业园A2-05地块1号厂房消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 备注
8 | 030901002004 | 镀锌钢管 DN100 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) 7.卡箍安装 公称直径(100mm以内) |  | m | 594.5
9 | 030901002005 | 镀锌钢管 DN150 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.卡箍安装 公称直径(150mm以内) 7.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) 7.含管道配件 8.含钢套管 |  | m | 26.8
10 | 030901007001 | 减压孔板 DN65 | 1.减压孔板安装 公称直径(65mm以内) |  | 个 | 8
11 | 030901010002 | 试验栓 | 1.室内消火栓安装 公称直径(单栓65mm以内) |  | 套 | 1
12 | 031003001001 | 自动排气阀 DN25 | 1.自动排气阀安装 公称直径(25mm以内) |  | 个 | 1
13 | 030601002001 | 压力表 | 1.压力表、真空表 就地 |  | 台 | 9
14 | 031003001002 | 闸阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) |  | 个 | 1
15 | 031003001003 | 闸阀 DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 4
16 | 031003001004 | 闸阀 DN65 | 1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) |  | 个 | 4
17 | 031003003001 | 闸阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常平工业园A2-05地块1号厂房消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 备注
18 | 031003003002 | 闸阀 DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) |  | 个 | 2
19 | 031003009001 | 不锈钢金属波纹管 | 1.金属波纹管安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 4
20 | 031003003003 | 泄压阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 1
21 | 031003003004 | 止回阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 1
22 | 031003001005 | 缓闭止回阀 DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 2
23 | 031003003005 | 缓闭止回阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 2
24 | 030804001001 | 偏心异径管 DN50 | 1.卡箍安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 2
25 | 030804001003 | 偏心异径管 DN150 | 1.卡箍安装 公称直径(150mm以内) |  | 个 | 2
26 | 030804001004 | 同心异径管 DN50 | 1.卡箍安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 2
27 | 030804001006 | 同心异径管 DN100 | 1.卡箍安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 2
28 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 4
29 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 2
30 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(150mm以内) |  | 个 | 2
31 | 031003001007 | 防止旋流器 DN65 | 1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) |  | 个 | 1
32 | 031003003006 | 防止旋流器 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 1
33 | 031003003007 | 防止旋流器 DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) |  | 个 | 2
34 | 031003003008 | 流量开关 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 1
35 | 030109001001 | 消火栓加压泵：XBD4.0/10G-SL型 Q=10L/s,H=40m,N=7.5kW | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(1t以内) |  | 台 | 2
36 | 030109001002 | 稳压泵：Q=1.33L/s，H=30m N=1.1kW | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(1t以内) |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常平工业园A2-05地块1号厂房消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 备注
37 | 031006004001 | 气压罐：SQL1000*0.6 | 1.隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(1000mm以内) |  | 台 | 1
38 | 031006015002 | 水箱 9100*8100*2600，90m³ | 1.矩形钢板水箱安装 总容量(33.8m3) |  | 台 | 1
39 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(150mm以内) |  | 组 | 2
40 | 031003003009 | 压力开关 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 1
41 | 030204021001 | 流量测试装置 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) |  | 个 | 1
42 | 031002003001 | 柔性防水套管DN65 | 1.柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) |  | 个 | 2
43 | 031002003002 | 柔性防水套管DN100 | 1.柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) |  | 个 | 2
44 | 031002003003 | 柔性防水套管DN150 | 1.柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) |  | 个 | 4
45 | 031003017001 | 浮漂水位标尺 | 1.水池浮漂水位标尺制作安装 三 |  | 套 | 1
46 | 030802001001 | 管道支架制作安装 | 1.管道支架制作（一般管架） 2.管道支架安装（一般管架） |  | kg | 260.6
47 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火系统控制装置调试 200点以下 |  | 点 | 1
消火栓系统合计
消防电
火灾自动报警系统
48 | 030904003001 | 消火栓起泵按钮 | 1.按钮安装 |  | 个 | 28
49 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.报警装置安装 声光报警安装 |  | 个 | 28
50 | 030411004001 | 电线 NHBV-1.5 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(1.5mm2以内) |  | m | 2352
51 | 030408002001 | 控制电缆 ZR-RVVP-2X1.5 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) |  | m | 26.5
52 | 030408002002 | 控制电缆 NHKVV-4X1.5 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) |  | m | 53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常平工业园A2-05地块1号厂房消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 备注
53 | 030408002003 | 控制电缆 KVV-4X1.5 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) |  | m | 36.5
54 | 030411001001 | 线管 DN20 | 1.半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2.普通接线盒 明装 |  | m | 624.5
55 | 030411001003 | 线管 DN32 | 1.半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内) 2.普通接线盒 明装 |  | m | 79.5
56 | 030408002004 | 聚乙烯橡胶导气电缆 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) |  | m | 4
57 | 030904006001 | 消防电话 | 1.通讯分机安装 |  | 个 | 1
58 | 030602001001 | 双回路智能数字显示仪表 | 1.数字仪表 智能多屏幕数字显示仪 |  | 台 | 1
59 | 030503006001 | 不锈钢液位传感器 | 1.静压液位变送器 普通型 |  | 支 | 1
60 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统装置调试 128点以下 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
动力配电系统
61 | 030404017001 | 消防水泵双电源箱 7.5kW | 1.成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1
62 | 030404017002 | 稳压泵控制箱双电源箱1.1kW | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) |  | 台 | 1
63 | 030408002005 | 控制电缆 NH-KVV-0.45/0.75kV-4X1.5 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) |  | m | 71
64 | 030408001001 | 电力电缆 NH-YJV-0.6/1kV-4X2.5 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) |  | m | 28
65 | 030408001003 | 电力电缆 NH-YJV-0.6/1kV-4X6 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) |  | m | 24
66 | 030411001004 | 线管 SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) 2.普通接线盒 明装 |  | m | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常平工业园A2-05地块1号厂房消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 备注
67 | 030411001005 | 线管 SC25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) 2.普通接线盒 明装 |  | m | 6
68 | 030411001006 | 线管 SC40 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(40mm以内) 2.普通接线盒 明装 |  | m | 6
69 | 030411002002 | 线槽 200*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) |  | m | 13
动力配电系统合计
消防电合计
分部分项合计
措施项目
70 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08