《常平工业园部分厂房消防工程招标文件》答疑纪要（一）

1、本项目优化设计图纸是否需要专业审图机构审图及消防设防计审核？是否需要原设计院审核确认？
答：是否需要相关部门审核由投标单位自行决定并在投标价内包含相关费用，无论是否需要，都必须保证工程通过验收。
2、请明确本项目分几次进行消防验收？
答：分5次验收。

3、请提供本项目各栋厂房的建筑概况。
答：详见本纪要附件一。

4、请明确室外消防栓是否在招标范围内，如在，请明确与给排水系统的划分？

答：不在。

5、因厂房报警线路需要引至水泵房及厂房警卫值班室，但没有室外消防电总图，无法确定厂房警卫值班室位置，无法计算室外工程量，请明确室外电线及线管是否在招标范围内。如在，请提供各地块的消防电总图及警卫值班室所在厂房的相关图纸？
答：室外电线及线管不在招标范围内。每栋厂房的消防报警线路及设备先安装在首层电房外，待园区消防总控制室完成后再统一引至消防中心控制室。
消防水池水位数字显示系统是否在本次招标范围内，如在，请明确聚乙烯橡胶导气电缆的规格型号？

答：水池水位数字显示系统在招标范围内，电气线路采用3*1.5mm2。
消防水池及水箱的泄水管、溢流管、通气管是否在招标范围内？

答：在。

请明确消防设备的双电源箱、控制箱及相关管线是否在招标范围内，如在，请明确与强电系统的划分界面？
答：不在。
中标后能否商谈更改招标文件中的合同条款？

答：否，如有偏离，请务必在《投标偏离表》中提出。

请明确本次招标的可投标材料、设备品牌范围。

答：详见附件二。

请明确投标保证金的提交时间。

答：请务必于2018月6月22日12时前提交，逾时视为不参与投标，相关投标文件视为无效。

请明确投标文件的技术标书递交方式。

答：技术标书递交截止时间为2018年6月25日17时止，递交地点：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心17楼前台，梁杰雄（收）。
附件：附件一《各栋厂房建筑概况》。

      附件二《可投标材料、设备品牌范围》。

东莞市荣欣实业投资有限公司                          

2018年6月20日

..............................................................................

收文回执

东莞市荣欣实业投资有限公司：

我司已收到贵司《<常平工业园部分厂房消防工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                                收文人员（签名）：

                                收文单位（盖章）：

                                                   2018年   月   日

附件一

各栋厂房建筑概况
A3-01地块

	工程名称
	常平环保专业基地A3-01地块印花及洗水项目1号、2号、3号、4号、5号厂房

	总用地面积
	30879.698㎡
	总建筑面积
	60948.384㎡
	总投资
	4784万元

	1号厂房面积
	12119.374㎡
	2号厂房面积
	10932.360㎡
	3号厂房面积
	12944.460㎡

	4号厂房面积
	10842.770㎡
	5号厂房面积
	14109.420㎡
	
	

	其他信息：4层框架结构，高度23.95米、层高5.9米。其他信息详见图纸

	备案合同工期：730日历天（包含节假日）从施工许可证取得之日起计,计划开工日期2018年7月15日，竣工日期2020年7月15日；实际工期：开工日期2018年7月15日，竣工日期2019年7月15日。

	建设单位
	东莞市荣欣实业投资有限公司

	设计单位
	广东华方工程设计有限公司

	施工单位
	东莞市中泰建安工程有限公司

	监理单位
	东莞市昊宇工程建设监理有限公司

	勘查单位
	建材广州地质工程勘察院


A3-02地块

	工程名称
	常平环保专业基地A3-02地块印花及洗水项目1号、2号、3号、4号厂房

	总用地面积
	20327.043㎡
	总建筑面积
	40222.591㎡
	总投资
	3157万元

	1号厂房面积
	10158.120㎡
	2号厂房面积
	9486.405㎡
	3号厂房面积
	12025.756㎡

	4号厂房面积
	8552.310㎡
	
	
	
	

	其他信息：4层框架结构，高度23.95米、层高5.9米。其他信息详见图纸

	备案合同工期：730日历天（包含节假日）从施工许可证取得之日起计,计划开工日期2018年7月15日，竣工日期2020年7月15日；实际工期：开工日期2018年7月15日，竣工日期2019年7月15日。

	建设单位
	东莞市荣欣实业投资有限公司

	设计单位
	广东华方工程设计有限公司

	施工单位
	东莞市中泰建安工程有限公司

	监理单位
	广东广泰建设工程咨询有限公司

	勘查单位
	建材广州地质工程勘察院


三、A3-06地块

	工程名称
	常平环保专业基地A3-06地块印花及洗水项目1号、2号、3号厂房

	总用地面积
	9337.385㎡
	总建筑面积
	18539.10㎡
	总投资
	1455万元

	1号厂房面积
	5892.58㎡
	2号厂房面积
	6243.58㎡
	4号厂房面积
	6402.94㎡

	其他信息：4层框架结构，高度23.95米、层高5.9米。其他信息详见图纸

	备案合同工期：730日历天（包含节假日）从施工许可证取得之日起计,计划开工日期2018年7月15日，竣工日期2020年7月15日；实际工期：开工日期2018年7月15日，竣工日期2019年7月15日。

	建设单位
	东莞市荣欣实业投资有限公司

	设计单位
	广东华方工程设计有限公司

	施工单位
	东莞市中泰建安工程有限公司

	监理单位
	东莞市昊宇工程建设监理有限公司

	勘查单位
	建材广州地质工程勘察院


四、A3-08地块

	工程名称
	常平环保专业基地A3-08地块印花及洗水项目1号、2号厂房

	总用地面积
	6872.428㎡
	总建筑面积
	13613.025㎡
	总投资
	1068万元

	1号厂房面积
	6672.885㎡
	2号厂房面积
	6940.140㎡
	
	

	其他信息：4层框架结构，高度23.95米、层高5.9米。其他信息详见图纸

	备案合同工期：730日历天（包含节假日）从施工许可证取得之日起计,计划开工日期2018年7月15日，竣工日期2020年7月15日；实际工期：开工日期2018年7月15日，竣工日期2019年7月15日。

	建设单位
	东莞市荣欣实业投资有限公司

	设计单位
	广东华方工程设计有限公司

	施工单位
	东莞市中泰建安工程有限公司

	监理单位
	东莞市昊宇工程建设监理有限公司

	勘查单位
	建材广州地质工程勘察院


五、A4-02地块

	工程名称
	常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目1号、2号厂房

	总用地面积
	15544.652㎡
	总建筑面积
	30724.660㎡
	总投资
	2412万元

	1号厂房面积
	11408.380㎡
	2号厂房面积
	19316.280㎡
	
	

	其他信息：4层框架结构，高度23.95米、层高5.9米。其他信息详见图纸。

	备案合同工期：730日历天（包含节假日）从施工许可证取得之日起计,计划开工日期2018年7月15日，竣工日期2020年7月15日；实际工期：开工日期2018年7月15日，竣工日期2019年7月15日。

	建设单位
	东莞市荣欣实业投资有限公司

	设计单位
	广东华方工程设计有限公司

	施工单位
	东莞市中泰建安工程有限公司

	监理单位
	广东广泰建设工程咨询有限公司

	勘查单位
	建材广州地质工程勘察院


附件二
可投标材料、设备品牌范围
	设备材料名称
	数量
	品牌
	备注

	塑料电线管、塑料给水管、塑料排水管
	全部
	雄塑、南塑、联塑
	A管（PVC-U、PP-R、PE）

	热浸镀锌钢管、内外壁热浸镀锌钢管
	全部
	联塑华通、广钢穗生、广东华捷
	镀锌钢管厚度要求如下（单位:mm）

	
	
	
	1、DN15、DN20为2.75

	
	
	
	2、DN25、DN32为3.25

	
	
	
	3、DN40、DN50为3.5

	
	
	
	4、DN65为3.75

	
	
	
	5、DN80、DN100为4.0

	
	
	
	6、DN125、DN150为4.5

	
	
	
	7、DN200为6.0

	镀锌电线管
	全部
	默勒夫、广东合兴、广东广信
	国标

	弱电线缆
	全部
	江苏天诚、广州宇洪、深圳安讯
	国标

	强电线缆
	全部
	新南达、澳通、金龙羽
	国标

	消防应急灯、诱导灯、出口指示灯
	全部
	三雄极光、雷士、易含照明
	国标

	小型断路器、小型漏电断路器、塑壳断路器、双电源自动切换开关
	全部
	罗格朗、海格、施耐德
	国标

	浪涌保护器（SPD）
	全部
	罗格朗TLU2、施耐德IPR、ABB OVR
	国标

	火灾漏电保护
	全部
	小武松、北京崇正零和、上海零线
	国标

	各类水力阀门（含电磁阀、浮球阀、过滤器）
	全部
	上海冠龙、广州佳福斯、佛山永泉
	国标

	强电配电箱、弱电箱
	全部
	基业电气、东力、白云
	尺寸按规格定做

	消防泵组、潜污泵
	全部
	上海连成、上海开利、利欧
	含水泵配套控制器

	不锈钢成品水箱
	全部
	广州聚源、广州昌宁、上海森松
	国标

	干粉灭火器
	全部
	广东胜捷、天广、平安
	国标

	室内消火栓、水泵接合器
	全部
	平安、天广、闽山
	国标

	风机、风口、风阀、排气扇、静压箱等通风防排烟系统
	全部
	耀安、东莞雅高、南方
	含风机配套控制柜

	挡烟垂壁、防火卷帘
	全部
	深圳恒昌达、深圳兴舞、东莞中盾
	国标

	信号阀、水流指示器、湿式报警阀、喷头
	全部
	广东胜捷、天广、平安
	国标

	卡箍及镀锌钢管配件
	全部
	上海瑞孚、山东莱德、山东迈克
	国标


